Уведомление

ООО «Горсети» уведомляют о проведении процедуры допуска измерительного комплекса в эксплуатацию «___»____________г. с ____ до ___* на объекте____________________________________ по адресу:___________________________________________________________________ ;

1. к назначенной дате Вам необходимо организовать готовность измерительного комплекса в соответствии с действующими правилами и нормами:

- выполнение Заявителем требований  технических условий в части учета электроэенргии;

- при Рмах<670кВт должен быть установлен прибор учета с классом точности 1,0 и выше, при Рмах>670кВт должны быть установлены приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета;

- монтаж ИК должен быть выполнен в соответствии с согласованной с ООО «Горсети» однолинейной   схемой;

- давность госповерки для 3-ех фазных  счетчиков должна составлять не более 12месяцев. Трансформаторы тока и напряжения (при их наличии) должны иметь действующую госповерку;

- тип счетчика и номинал трансформаторов тока (при их наличии) должны быть выбраны в соответствии с заявленной или существующей мощностью;

- должны быть выполнены требования ПУЭ и ПТЭЭП в части учета электроэнергии.

2. Допуск измерительного комплекса осуществляется при наличии следующих документов:

- ТУ (в случае отсутствия ТУ предоставляется приложение №3 к договору на электроснабжение)

- однолинейная схема электроснабжения объекта;

3.Допуск прибора учета осуществляется только в присутствии собственника энергопринимающего устройства и (или) собственника прибора учета или уполномоченного представителя собственника;

4. В случае неявки собственника энергопринимающего устройства и  собственника прибора учета или уполномоченного представителя собственника  либо необеспечения готовности измерительного комплекса на  объекте, действующим нормам и правилам, повторный выезд сотрудников ООО «Горсети» для допуска  в эксплуатацию измерительного комплекса будет проведен после компенсации ООО «Горсети» понесенных ими расходов.

При этом расчет за потребленную электроэнергию до ввода в эксплуатации измерительного комплекса

будет производится согласно «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г.:

- для 1-го и 2-го расчетных периодов объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

- для 3-го и последующих расчетных периодов объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из договорной мощности, а при ее отсутствии по нагрузочной способности питающей кабельной линии.

5. При опосредованном присоединении Заявитель обязан предоставить доступ к точке подключения.

* Конкретное время допуска измерительного комплекса в эксплуатацию уточняется представителем ООО «Горсети» в назначенный день по телефону, указанному Заявителем в заявке.

Уведомление получено заявителем или его уполномоченным представителем ______________________________________________________________________, действующим на основании____________________________________________________

_____________________ /_____________________

ФИО			ПОДПИСЬ