## аварийные отключения III кв.
[6 empty] | Недоотспуск, тыс.кВтч | Кол-во в/в учетов по данным Яцкеева
[6 empty] | 12.015 | 12
[6 empty] | 25.231 | 23
[6 empty] | 24.131 | 28
[6 empty] | 48.256 | 44
[6 empty] | 70.189 | 37
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети , вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2012 г.
№ п/п | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  | Объект электросетевого хозяйства |  |  | Причина отключения (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии, кВтч
[5 empty] | № фидера | Поврежденный элемент сети | Класс напряжения, кВ
| число, мес. | час | число, мес. | час
III квартал 2012 г. | [9 empty] | 118768
ИЮЛЬ
1 | 2012-07-01 | 17-30 | 2012-07-01 | 22-33 | 928 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 447
2 | 2012-07-01 | 00-01 | 2012-07-01 | 00-32 | О-9 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 105
3 | 2012-07-01 | 02-20 | 2012-07-01 | 04-40 | Ак-8 | КВЛ-10 кВ от ТП 387 до ТП 706 (РВ 283 до РВ 285) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 174
4 | 2012-07-02 | 08-00 | 2012-07-02 | 13-17 | О-17 | КЛ-10 кВ от ТП 261 до ТП 489 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 853
5 | 2012-07-04 | 11-10 | 2012-07-04 | 12-30 | Н-5 | КЛ-10 кВ от РП "Н" до ТП 6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2900
6 | 2012-07-04 | 15-25 | 2012-07-04 | 17-52 | О-3 | ВЛ-10 КВ от РП "Сибкартель" до ТП 231 Б | 10 | Обрыв, хищение проводов, снос опоры сторонними организациями ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 550
7 | 2012-07-05 | 13-18 | 2012-07-05 | 13-43 | 633 | КЛ-6 кВ от ГРЭС-2 до ТП 604-131 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 245
8 | 2012-07-06 | 17-30 | 2012-07-06 | 19-30 | 550 | КВЛ-6 кВ от ТП 671-23 до ТП 671-81 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1740
9 | 2012-07-07 | 13-12 | 2012-07-07 | 17-23 | ЛЭП-5 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1320
10 | 2012-07-07 | 13-12 | 2012-07-07 | 13-41 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1105
11 | 2012-07-11 | 09-26 | 2012-07-11 | 10-05 | 428 | КЛ-6 кВ от ТП 611-38 до ТП 611-39, от ТП 611-39 до ТП 611-65 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 492
12 | 2012-07-12 | 11-20 | 2012-07-12 | 12-32 | 410 | КЛ-6 кВ от ТП 611-62 до ТП 611-63 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 626
13 | 2012-07-17 | 09-40 | 2012-07-17 | 11-30 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 321 до ТП 415 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1730
14 | 2012-07-17 | 15-40 | 2012-07-17 | 17-02 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 793
15 | 2012-07-20 | 11-25 | 2012-07-20 | 14-10 | Сб-9 | Вывод от ТП 253 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-0,4кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2370
16 | 2012-07-20 | 17-55 | 2012-07-20 | 20-15 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2050
17 | 2012-07-21 | 14-37 | 2012-07-21 | 16-30 |  | ВЛ-10 кВ от ТП 477 до ТП 193 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 543
18 | 2012-07-21 | 2-29 | 2012-07-21 | 3-01 |  | ТП 296, Т1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 376
19 | 2012-07-22 | 0-50 | 2012-07-22 | 1-50 | 216 | КЛ-6 кВ от ТП 604-11 до ТП 604-97 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1044
20 | 2012-07-22 | 0-50 | 2012-07-22 | 2-16 | 221 | КЛ-6 кВ от ТП 604-91 до ТП 604-141 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 873
21 | 2012-07-23 | 12-15 | 2012-07-23 | 14-36 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 422 до ТП 398 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2846
22 | 2012-07-24 | 00-26 | 2012-07-24 | 04-46 | Сл-6 | КЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 470 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2294
23 | 2012-07-25 | 14-10 | 2012-07-25 | 16-50 | 928 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 2050
24 | 2012-07-26 | 09-23 | 2012-07-26 | 10-50 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 842
25 | 2012-07-26 | 09-23 | 2012-07-26 | 14-30 | Вз-15 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 315
26 | 2012-07-26 | 14-55 | 2012-07-26 | 17-12 | 813 | КЛ-10 кВ от ТП 360 до ТП 580 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2718
27 | 2012-07-27 | 15-35 | 2012-07-27 | 16-24 |  | ТП 57, ТП 352 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 849
28 | 2012-07-28 | 2-14 | 2012-07-28 | 2-34 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 50
29 | 2012-07-29 |  | 2012-07-29 |  | О-40 | КЛ-10 кВ от ПС "Окт" до ТП 78 | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 198
30 | 2012-07-31 | 12-10 | 2012-07-31 | 15-42 | О-3 | ВЛ-10 кВ ф. Ск-3 отоп. 25 до оп. 26 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2855
31 | 2012-07-31 | 14-30 | 2012-07-31 | 16-23 | 119 | ВЛ-10 кВ от ТП 476 до ТП 196, КЛ-10 кВ от ТП 482 до ПС "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 736
АВГУСТ
32 | 2012-08-01 | 11-25 | 2012-08-01 | 13-28 | 120 | КЛ-10 кВ от ТП 504 до ТП 280 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2770
33 | 2012-08-02 | 14-00 | 2012-08-02 | 15-09 | Км-15 | КЛ-10 кВ от ТП 347 до ТП 327 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1100
34 | 2012-08-03 | 02-40 | 2012-08-03 | 4-50 | 916 | КЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 150 (абонентский) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 1944
35 | 2012-08-03 | 03-32 | 2012-08-03 | 21-17 | 932 | КЛ-10 кВ от ПС "З" до ТП 929-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 741
36 | 2012-08-03 | 03-54 | 2012-08-03 | 15-23 | ЛПК-8 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 650
37 | 2012-08-03 | 06-50 | 2012-08-03 | 8-40 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-39 до ТП 944-25 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 620
38 | 2012-08-05 | 14-50 | 2012-08-05 | 15-38 | 545 | КЛ-6 кВ от ТП 671-29 до ТП 605-26 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 820
39 | 2012-08-05 | 17-40 | 2012-08-05 | 19-38 |  | ПС "Солнечная" | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях | Аварийно-восстановительный ремонт | 7200
40 | 2012-08-06 | 0-19 | 2012-08-06 | 1-17 | Д-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 350
41 | 2012-08-09 | 8-00 | 2012-08-09 | 11-23 | О-3 | ВЛ-10 кВ ф. Ск-3 отоп. 12 до оп. 13 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2800
42 | 2012-08-09 | 18-40 | 2012-08-09 | 20-16 | О-2 | ВЛ-10 кВ ф. Ск-4 от ТП 126 до ТП 83 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 380
43 | 2012-08-09 | 5-26 | 2012-08-09 | 6-15 | Н-5 | КЛ-10 кВ от ТП 64 до ТП 75 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 250
44 | 2012-08-10 | 18-00 | 2012-08-10 | 19-01 | А-15 | КЛ-10 кВ от ТП 329 до РП "А" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 88
45 | 2012-08-11 | 9-45 | 2012-08-11 | 11-16 |  | ВЛ-10 кВ РВ-67 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 620
46 | 2012-08-11 | 14-55 | 2012-08-11 | 20-56 | ПО-9 | КЛ-10 кВ от РВ-333 до ТП Л-13-27 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 258
47 | 2012-08-11 | 01-10 | 2012-08-11 | 06-20 | Сл-6, Сл-22, Сл-24 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 7820
48 | 2012-08-13 | 15-27 | 2012-08-13 | 16-19 | 554 | КЛ-6 кВ от ТП 671-32 до ТП 671-30 | 6 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 889
49 | 2012-08-13 | 23-22 | 2012-08-14 | 0-15 | Вз-11, Вз-15, Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 747
50 | 2012-08-13 | 23-42 | 2012-08-14 | 0-25 |  | 370 | 10 | Проникновение птиц/животных в помещение | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
51 | 2012-08-15 | 8-00 | 2012-08-15 | 10-13 | О-3, Ск-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1653
52 | 2012-08-15 | 8-10 | 2012-08-15 | 09-02 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 201
53 | 2012-08-15 | 09-53 | 2012-08-15 | 18-02 | Ми-15 | ВЛ-10 кВ от РВ ПС "Мирный" до РВ-317 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
54 | 2012-08-15 | 2-10 | 2012-08-15 | 2-32 | Км-11 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 585
55 | 2012-08-19 | 02-58 | 2012-08-19 | 03-45 | Сл-6 | КЛ-10 кВ от РП "Сл" до ТП 470 | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
56 | 2012-08-19 | 15-19 | 2012-08-19 | 16-45 | 116 | КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 440 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 250
57 | 2012-08-20 | 6-02 | 2012-08-20 | 7-46 | Ак-26 | ВЛ-10 кВ от ТП 1ИСЭ-2 до ТП 581 | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
58 | 2012-08-22 | 11-20 | 2012-08-22 | 13-00 | 727 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до 610-61 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1305
59 | 2012-08-23 | 10-16 | 2012-08-23 | 22-17 | 611 | КЛ-6 кВ от ТП 611-42 до ТП 611-78 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
60 | 2012-08-23 | 10-20 | 2012-08-23 | 11-15 | 602 | КЛ-6 кВ от ТП 611-79 до ТП 611-11 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 1745
61 | 2012-08-23 | 12-10 | 2012-08-23 | 14-23 | О-2 | КЛ-10 кВ от ТП 539 до ТП 545 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1931
62 | 2012-08-26 | 14-50 | 2012-08-26 | 15-43 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-24 до ТП 603-21 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 595
63 | 2012-08-27 | 22-42 | 2012-08-27 | 23-40 | 830 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 840
64 | 2012-08-28 | 13-00 | 2012-08-28 | 15-45 | 125 | КЛ-10 кВ от ТП 276 до ТП 254 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 3990
65 | 2012-08-28 | 13-00 | 2012-08-28 | 16-00 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 32 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3610
66 | 2012-08-29 | 17-44 | 2012-08-29 | 18-24 |  | 332 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
СЕНТЯБРЬ
67 | 2012-09-01 | 12-33 | 2012-09-01 | 13-50 | 709 | КЛ-60 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-5 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 608.6
68 | 2012-09-02 | 19-40 | 2012-09-02 | 1-30 | ПС "Левобережная" |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
69 | 2012-09-04 | 02-34 | 2012-09-04 | 04-15 | ф. Со-2 | КЛ-10 кВ от Рп "Солнечный" до ТП 468 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 488
70 | 2012-09-04 | 14-20 | 2012-09-04 | 15-18 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 140
71 | 2012-09-04 | 20-02 | 2012-09-04 | 20-23 | Со-2 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 291
72 | 2012-09-05 | 20-42 | 2012-09-05 | 20-57 | 554 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 256
73 | 2012-09-06 | 11-08 | 2012-09-06 | 12-25 | 824 | КЛ-10 от ТП 498 до ТП 312 | 10 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1670
74 | 2012-09-06 | 11-15 | 2012-09-06 | 13-13 | Сл-22 | ВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1160
75 | 2012-09-06 | 18-15 | 2012-09-06 | 19-18 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-22 до ТП 610-11 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 650
76 | 2012-09-08 | 12-33 | 2012-09-08 | 14-27 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ТП 467 до ТП 465 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 590
77 | 2012-09-08 | 14-03 | 2012-09-08 | 15-27 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1590
78 | 2012-09-11 | 13-40 | 2012-09-11 | 14-30 | 619 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 246
79 | 2012-09-11 | 14-35 | 2012-09-11 | 17-33 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-2 до ТП 610-4 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 1670
80 | 2012-09-11 | 15-02 | 2012-09-11 | 16-09 | Со-7 | КЛ-10 кВ от РП "Клюевский" до ТП 468 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 275
81 | 2012-09-12 | 17-42 | 2012-09-12 | 19-39 |  | КЛ-10 кВ ф. Д-28 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1560
82 | 2012-09-13 | 07-19 | 2012-09-13 | 09-10 | О-2 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 4259
83 | 2012-09-13 | 08-48 | 2012-09-13 | 11-25 | Вс-20 | КЛ-10 кВ от ТП 718 до ТП 652 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 25.4
84 | 2012-09-16 | 01-25 | 2012-09-16 | 2-33 | Сл-22 | ВЛ-10 кВ от ТП 119 до ТП 2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 987
85 | 2012-09-16 | 6-39 | 2012-09-16 | 8-42 | Вз-12 |  | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 2560
86 | 2012-09-17 | 1-58 | 2012-09-17 | 3-10 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 256 до ТП 326 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 850
87 | 2012-09-17 | 4-16 | 2012-09-17 | 5-14 | 544 | КЛ-6 кВ от ТП 671-81 до ТП 671-24 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 628
88 | 2012-09-18 | 11-57 | 2012-09-18 | 14-06 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 218 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1345
89 | 2012-09-19 | 8-40 | 2012-09-19 | 16-06 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2667
90 | 2012-09-19 | 19-50 | 2012-09-19 | 23-10 | С-21 | КЛ-10 кВ ввод в ТП 662 от ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1774
91 | 2012-09-21 | 14-07 | 2012-09-21 | 16-00 | 542 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 540
92 | 2012-09-21 | 15-49 | 2012-09-21 | 16-59 | 10-11 | КЛ-10 кВ от ТП 62 до ТП 287 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2880
93 | 2012-09-24 | 16-10 | 2012-09-24 | 17-45 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-26 до ТП 944-27 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1333
94 | 2012-09-26 | 08-00 | 2012-09-25 | 18-23 | ДСЗ-6 | КЛ-10 кВ от ПС ДСЗ до РВ 78 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3769
95 | 2012-09-28 | 11-06 | 2012-09-26 | 12-16 | 545 | КЛ-6 кВ от ТП 605-5 до ТП 605-15 | 6 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1115