## аварийные отключения 2012
[6 empty] | Недоотспуск, тыс.кВтч | Кол-во в/в учетов по данным Яцкеева
[6 empty] | 12.015 | 12
[6 empty] | 25.231 | 23
[6 empty] | 24.131 | 28
[6 empty] | 48.256 | 44
[6 empty] | 70.189 | 37
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети , вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого
№ п/п | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  | Объект электросетевого хозяйства |  |  | Причина отключения (по итогам расследования) | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии, кВтч
[5 empty] | № фидера | Поврежденный элемент сети | Класс напряжения, кВ
| число, мес. | час | число, мес. | час
I квартал 2012 г. | [9 empty] | 61377
II квартал 2012 г. | [9 empty] | 156115.4
III квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
Итого за 2012 г. | [9 empty] | 217492.4
ЯНВАРЬ
1 | 2012-01-06 | 17-15 | 2012-01-06 | 19-00 | 544 | КЛ-6 кВ от ТП 671-83 до ТП 671-79 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 3751
2 | 2012-01-08 | 16-07 | 2012-01-08 | 17-02 | Я-8 | КЛ-10 кВ от ТП 14 до ТП 223 | 10 | Отключение из-за повреждения свинцовых муфт КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 580
3 | 2012-01-11 | 04-40 | 2012-01-11 | 05-53 | Км-3 | КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 383 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1978
4 | 2012-01-13 | 14-30 | 2012-01-13 | 15-18 | 405 | КЛ-6 кВ от ТП 611-4 до ТП 611-36 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1015
5 | 2012-01-23 | 15-00 | 2012-01-23 | 15-30 | Н-2 | КЛ-10 кВ от ТП 116 до ТП 114А | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 508
6 | 2012-01-24 | 07-55 | 2012-01-24 | 08-58 | Км-13 | КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 373 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 824
7 | 2012-01-24 | 17-55 | 2012-01-24 | 19-20 | Тз-10 | КЛ-6 кВ от ТП Т-8 до ТП Т-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 325
8 | 2012-01-25 | 15-05 | 2012-01-25 | 15-45 | 838 | КЛ-10 кВ от ТП 320 до ТП 176 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 746
9 | 2012-01-26 | 09-29 | 2012-01-26 | 10-59 | Вс-7 |  | 6 | При произодстве оперативных переключений |  | 2178
10 | 2012-01-29 | 8-36 | 2012-01-29 | 9-00 |  | ПС "Академическая" | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 110
ФЕВРАЛЬ
11 | 2012-02-01 | 20-20 | 2012-02-01 | 22-17 | 224 | КЛ-6 кВ от ТП 605-10 до ТП 605-27 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3480
12 | 2012-02-04 | 9-20 | 2012-02-04 | 12-04 | Сл-7 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до РВ 93 (абонентская) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 340
13 | 2012-02-04 | 12-20 | 2012-02-04 | 13-30 | 406 | КЛ-6 кВ от ТП 611-19 до ТП 610-80 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2750
14 | 2012-02-05 | 21-29 | 2012-02-05 | 22-09 | 604 | ВЛ-0,4 от ТП 611-32 | 6 | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1160
15 | 2012-02-07 | 9-20 | 2012-02-07 | 10-07 | 613 | КЛ-6 кВ от ПС ТЭЦ-1 до РП "Ц" | 6 | Отключение из-за повреждения свинцовых муфт КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 960
16 | 2012-02-10 | 8-30 | 2012-02-10 | 9-28 | О-33 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1015
17 | 2012-02-13 | 21-51 | 2012-02-13 | 22-22 | Сл-7 |  | 10 | Сработала защита |  | 40
18 | 2012-02-13 | 1-55 | 2012-02-13 | 3-02 | 405 | КЛ-6 кВ от ТП 611-4 до ТП 611-1 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1125
19 | 2012-02-17 | 11-20 | 2012-02-17 | 11-53 | Со-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 583
20 | 2012-02-18 | 00-56 | 2012-02-18 | 02-53 | 825 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП ТЗСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1160
21 | 2012-02-19 | 14-30 | 2012-02-19 | 18-51 | Вз-11, Вз-12 |  | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1215
22 | 2012-02-21 | 4-19 | 2012-02-21 | 5-15 | С-1 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1135
23 | 2012-02-21 | 08-46 | 2012-02-21 | 09-51 | Сл-5 | ВЛ-10 кВ от ТП 700 до ТП 497 | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-6/10 кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1159
24 | 2012-02-22 | 08-50 | 2012-02-22 | 09-38 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 322 до ТП 350 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1625
25 | 2012-02-26 | 15-58 | 2012-02-26 | 17-55 | Ск-4 |  | 10 | Проникновение птиц/животных в помещение | Аварийно-восстановительный ремонт | 1620
26 | 2012-02-26 | 04-00 | 2012-02-26 | 04-37 |  | 671-56 тр-р 2 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3540
27 | 2012-02-28 | 15-14 | 2012-02-28 | 16-00 | О-37 | КЛ-10 кВ от ТП 473 до ТП 451 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2324
МАРТ
28 | 2012-03-05 | 16-10 | 2012-03-05 | 16-35 | 604 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 290
29 | 2012-03-07 | 10-48 | 2012-03-07 | 11-50 | Сл-16 | КЛ-10 кВ от ТП 734 до ТП 736 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 110
30 | 2012-03-12 | 12-55 | 2012-03-12 | 15-33 | О-3 | ВЛ-10 КВ от РП "Сибкартель" до ТП 231 Б | 10 | Обрыв, хищение проводов, снос опоры сторонними организациями ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 5089
31 | 2012-03-13 | 13-30 | 2012-03-13 | 14-36 | 820 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1277
32 | 2012-03-13 | 23-44 | 2012-03-14 | 00-18 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 970
33 | 2012-03-15 | 16-30 | 2012-03-15 | 16-36 | ДСЗ яч. 28 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 301
34 | 2012-03-15 | 23-30 | 2012-03-15 | 23-53 | Р-13 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 390
35 | 2012-03-18 | 8-42 | 2012-03-18 | 9-13 | 820, 828, 802, 824, 832, 830, 826, 818, 810, 838, 814 | КЛ-10 кВ от Пс "Восточная" до ТП 534 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1480
36 | 2012-03-18 | 8-42 | 2012-03-18 | 11-41 | 834 |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 2300
37 | 2012-03-18 | 10-21 | 2012-03-18 | 11-21 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 394 до ТП 446 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 575
38 | 2012-03-18 | 10-49 | 2012-03-18 | 11-52 |  | ТП 354 с. 1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 300
39 | 2012-03-21 | 04-28 | 2012-03-21 | 10-02 |  | ТП 201 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 420
40 | 2012-03-23 | 21-45 | 2012-03-23 | 23-07 | 823 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 294 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 580
41 | 2012-03-23 | 21-43 | 2012-03-23 | 22-10 | 10-07, 10-10, 10-11, 10-13 |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 4700
42 | 2012-03-24 | 20-38 | 2012-03-24 | 00-26 | 601 |  | 6 | Отключение в результате ЧС (ураган, паводок, ливень) Протекла крыша ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 1612
43 | 2012-03-25 | 03-00 | 2012-03-25 | 04-12 | 823 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 294 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 840
44 | 2012-03-25 | 03-00 | 2012-03-25 | 04-32 | 827 | КЛ-10 кВ от ПП-8 до ТП 491 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 912
45 | 2012-03-29 | 9-23 | 2012-03-29 | 10-05 | 406 |  | 6 | Ошибочные действия персонала |  | 914
46 | 2012-03-29 | 11-24 | 2012-03-29 | 12-29 | Со-5 | КЛ-10 кВ от ТП 228 до ТП 45 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 346
47 | 2012-03-31 | 21-50 | 2012-03-31 | 22-38 | 405 | КЛ-6 кВ от ТП 611-4 до ТП 611-36 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 725
АПРЕЛЬ
48 | 2012-04-02 | 10-49 | 2012-04-02 | 11-44 | 821 |  | 10 | Ошибочные действия персонала |  | 30
49 | 2012-04-02 | 20-18 | 2012-04-02 | 23-58 | Км-7 (ф. Сб-9) | КЛ-10 кВ от ТП 253 до ТП 533 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2468
50 | 2012-04-03 | 02-14 | 2012-04-03 | 03-12 | Км-3 | КЛ-10 кВ от ПС "Комунальная" до РП "Алтайский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 840
51 | 2012-04-04 | 10-00 | 2012-04-04 | 11-00 | 405 | КЛ-6 кВ от ТП 611-4 до ТП 611-36 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 610
52 | 2012-04-05 | 11-00 | 2012-04-05 | 12-00 | А-5 | КЛ-10 кВ от ТП 315 до ТП 369 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 850
53 | 2012-04-05 | 22-55 | 2012-04-05 | 23-46 | 838 | КЛ-10 кВ от ТП 320 до ТП 176 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 399
54 | 2012-04-05 | 22-52 | 2012-04-06 | 00-17 | М-14 | КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 206 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1393
55 | 2012-04-05 | 22-55 | 2012-04-06 | 00-01 | 820 | КЛ-10 кВ от ТП 476 до ТП 196 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1804
56 | 2012-04-06 | 15-55 | 2012-04-06 | 16-48 | 916 | ВЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 148 | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1015
57 | 2012-04-07 | 06-39 | 2012-04-07 | 07-37 | О-2 | КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ПС "Окт." | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2117
58 | 2012-04-07 | 17-38 | 2012-04-07 | 19-32 | Вз-12 |  | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1200
59 | 2012-04-09 | 09-43 | 2012-04-09 | 10-30 | 944 | КЛ-10 кВ от ПС "Зап" до ТП 944-34 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1452
60 | 2012-04-09 | 10-26 | 2012-04-09 | 11-13 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1771
61 | 2012-04-09 | 10-33 | 2012-04-09 | 11-30 | М-15 | КЛ-10 кВ от РП "Мич." до ТП 224 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 784
62 | 2012-04-09 | 11-30 | 2012-04-09 | 12-12 | 550 |  | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 2558
63 | 2012-04-10 | 14-46 | 2012-04-10 | 15-54 | С-13 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1201
64 | 2012-04-10 | 21-36 | 2012-04-10 | 22-34 | 824 | КЛ-10 кВ от ПС "В" до ТП 444 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 620
65 | 2012-04-11 | 06-30 | 2012-04-11 | 07-05 |  | ТП 376 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 548
66 | 2012-04-12 | 11-09 | 2012-04-12 | 12-11 | 10-07 | КЛ-10 кВ от ТП 116 до ТП 114А | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2100
67 | 2012-04-12 | 17-45 | 2012-04-12 | 18-49 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 625
68 | 2012-04-12 | 17-45 | 2012-04-12 | 18-49 | 916 | МВ в ТП 141 к ТП 140 | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1067
69 | 2012-04-12 | 23-19 | 2012-04-12 | 23-57 | 814 | КЛ-10 кВ от ПС "В" до РП "Гр" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 842
70 | 2012-04-14 | 14-15 | 2012-04-14 | 14-27 | 432 | КЛ-6 кВ от ТП 611-66 до ПС "С" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2315
71 | 2012-04-14 | 7-33 | 2012-04-14 | 14-10 | Ми-16 | КЛ-10 кВ от РВ-11 до ТП 11"З" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 312
72 | 2012-04-15 | 23-08 | 2012-04-16 | 0-07 |  | ТП 327 | 10 | Проникновение птиц/животных в помещение | Аварийно-восстановительный ремонт | 1210
73 | 2012-04-17 | 8-00 | 2012-04-17 | 13-29 | С-13 | ТП 118 | 10 | Проникновение птиц/животных в помещение | Аварийно-восстановительный ремонт | 350
74 | 2012-04-17 | 9-43 | 2012-04-17 | 10-24 | 604 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 3117
75 | 2012-04-18 | 14-55 | 2012-04-18 | 15-53 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1281
76 | 2012-04-19 | 19-10 | 2012-04-19 | 20-30 | 606 | КЛ-6 кВ от ТП 606-13 до ТП 606-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 970
77 | 2012-04-20 | 14-20 | 2012-04-20 | 18-59 | Р-13, Р-14 | КЛ-10 кВ от ТП 7 до ТП 107 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 905
78 | 2012-04-20 | 15-05 | 2012-04-20 | 16-12 | О-40, ф. О-45 | КЛ-10 кВ от ПС "Окт" до ТП 78 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 340
79 | 2012-04-20 | 18-07 | 2012-04-20 | 19-52 | 712 | ВЛ-6 кВ от ТП 610-67 до ТП 610-37 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 428
80 | 2012-04-20 | 02-50 | 2012-04-20 | 03-40 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 186 до ТП 188 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 824
81 | 2012-04-21 | 15-20 | 2012-04-21 | 16-47 | Гр-9 | КЛ-10 кВ от ТП 60 до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1520
82 | 2012-04-22 | 8-02 | 2012-04-22 | 8-40 | 10-13А | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до ТП Т-9 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 650
83 | 2012-04-22 | 15-25 | 2012-04-22 | 17-00 | 832 | КЛ-10 кВ от ПС "В" до ТП Т-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 670
84 | 2012-04-26 | 11-43 | 2012-04-26 | 13-01 | 838 | КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 320 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 544
85 | 2012-04-27 | 22-20 | 2012-04-27 | 22-44 | Ск-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 644
86 | 2012-04-28 | 10-25 | 2012-04-28 | 11-40 | О-3 | КЛ-10 кв от ТП 441 до ТП 405 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1050
87 | 2012-04-29 | 19-25 | 2012-04-29 | 20-29 | Выс-13 | КЛ-10 кВ от ТП 600 до ТП 380 | 10 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1036
88 | 2012-04-30 | 05-06 | 2012-04-30 | 07-06 | М-9 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 3426
89 | 2012-04-30 | 07-35 | 2012-04-30 | 8-06 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ПС "Км" до ТП 259 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 370
МАЙ
90 | 2012-05-02 | 7-25 | 2012-05-02 | 9-48 | 824 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3900
91 | 2012-05-03 | 14-15 | 2012-05-03 | 16-20 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1895
92 | 2012-05-03 | 19-36 | 2012-05-03 | 22-45 | 824 | ВЛ-10 кВ от ТП 46 до ТП 242 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3000
93 | 2012-05-04 | 0-20 | 2012-05-04 | 1-36 | Ск-2 | КВЛ-10 кВ от ТП 477 до ТП 193 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 190
94 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 13-03 |  | ПС "Каштак", ПС ДОК", ПС "Западная", ПС "Октябрьская", ПС "Правобережная" | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 4250
95 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 13-48 | С-13 | ВЛ-10 кВ от ТПС "Спутник" до ТП 24 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 676
96 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 13-48 | 940 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-6 до ПС "Западная" | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 360
97 | 2012-05-04 | 15-01 | 2012-05-04 | 19-16 | 127 | ВЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 29 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 580
98 | 2012-05-04 | 14-12 | 2012-05-04 | 17-47 | Вз-15, Вз-16 |  | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1250
99 | 2012-05-04 | 14-10 | 2012-05-04 | 15-05 | Тз-6 | ВЛ-от ТП 671-53 до ПП-21 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2349
100 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 20-12 | Км-8 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 6532
101 | 2012-05-04 | 14-10 | 2012-05-04 | 18-38 | Сл-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2610
102 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 20-35 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 125 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3248
103 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 16-07 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1116
104 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 17-36 | Ск-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 275
105 | 2012-05-04 | 15-00 | 2012-05-04 | 00-16 | З-030 | ВЛ-10 кВ от ТП 12П до ТП 86 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3240
106 | 2012-05-04 | 12-45 | 2012-05-04 | 18-53 | 705 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 7803
107 | 2012-05-05 | 21-18 | 2012-05-05 | 22-58 | 911 | КЛ-10 кВ от ТП 270 до ТП 144 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 4820
108 | 2012-05-08 | 02-14 | 2012-05-08 | 02-57 | 802 | КЛ-10 кВ от ТП 95 до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 780
109 | 2012-05-11 | 11-03 | 2012-05-11 | 12-30 | 403 | КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2849
110 | 2012-05-12 | 18-18 | 2012-05-12 | 22-20 | Вз-16 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1100
111 | 2012-05-13 | 15-20 | 2012-05-13 | 16-16 |  | ТП 212 с.1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 550
112 | 2012-05-13 | 18-30 | 2012-05-13 | 23-00 | Вз-11 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1340
113 | 2012-05-14 | 14-39 | 2012-05-14 | 19-06 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2580
114 | 2012-05-15 | 18-54 | 2012-05-15 | 20-21 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 96 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1073
115 | 2012-05-18 | 21-50 | 2012-05-18 | 21-50 | 539 | КЛ-6 КВ от ПС "Ю" до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2650
116 | 2012-05-19 | 14-12 | 2012-05-19 | 17-10 |  | ВЛ-10 кВ от РВ 102 до ТП 670 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1950
117 | 2012-05-19 | 21-35 | 2012-05-19 | 22-15 | Я-10 | КЛ-10 кВ от РП "Я" до ТП 54 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 485
118 | 2012-05-20 | 16-36 | 2012-05-20 | 17-06 | 405 | КЛ-6 кВ от ТП 61-4 до ТП 611-1 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 278
119 | 2012-05-21 | 15-25 | 2012-05-21 | 16-17 | Н-2 | КЛ-10 кВ от ТП 116 до ТП 114А | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 440
120 | 2012-05-23 | 09-45 | 2012-05-23 | 10-34 | М-5 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 300
121 | 2012-05-25 | 10-25 | 2012-05-25 | 15-10 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1610
122 | 2012-05-25 | 13-50 | 2012-05-25 | 16-42 |  | ТП 25В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 2340
123 | 2012-05-27 | 0-05 | 2012-05-27 | 0-15 | Р-10 | КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 25
124 | 2012-05-27 | 0-05 | 2012-05-27 | 1-40 | О-2 | КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 92 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1300
125 | 2012-05-29 | 15-07 | 2012-05-29 | 16-11 | Вз-4 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
126 | 2012-05-29 | 05-24 | 2012-05-29 | 06-15 | 621 | КЛ-6 кВ от ТП 611-8 до ТП 611-76 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 75
127 | 2012-05-31 | 22-30 | 2012-05-31 | 23-06 | 603 | КЛ-6 кВ от ПС ТЭЦ-1 до РП "Ц" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 370
ИЮНЬ
128 | 2012-06-01 | 8-30 | 2012-06-01 | 20-31 |  | КЛ-10 кВ от ТП 940-35до ТП 940-34 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 1396
129 | 2012-06-01 | 20-53 | 2012-06-01 | 22-40 | 606 |  | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 1315
130 | 2012-06-02 | 15-04 | 2012-06-02 | 22-03 | 427 | КЛ-6 кВ от ТП 611-48 до ТП 611-49 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 894
131 | 2012-06-03 | 11-02 | 2012-06-03 | 12-10 | 121 | КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 306 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1248
132 | 2012-06-04 | 14-45 | 2012-06-04 | 16-27 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 225 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 345
133 | 2012-06-04 | 15-20 | 2012-06-04 | 16-41 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 294
134 | 2012-06-04 | 20-36 | 2012-06-04 | 22-23 | 550 | КЛ-6 кВ от ТП 671-23 до ТП 671-81 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 421
135 | 2012-06-05 | 15-06 | 2012-06-05 | 16-26 | Р-13 | КЛ-10 кВ от ТП 7 до ТП 109 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1355
136 | 2012-06-06 | 01-28 | 2012-06-06 | 01-54 | М-13 | КЛ-10 кВ от ТП 192 до ТП 194 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 31.4
137 | 2012-06-08 | 08-40 | 2012-06-08 | 14-53 | С-13 | ВЛ-10 кВ от ТП 190 до ТП 24 | 10 | Обрыв, хищение проводов, снос опоры сторонними организациями ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3741
138 | 2012-06-10 | 2-42 | 2012-06-10 | 4-02 | 10-07 | КЛ-10 кВ от ТП 16 до ТП 203 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1950
139 | 2012-06-10 | 4-20 | 2012-06-10 | 5-02 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС "В" до РП "В" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 580
140 | 2012-06-11 | 22-58 | 2012-06-12 | 0-30 | 410 | КЛ-6 кВ от ТП 611-68 до ТП 611-69 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1630
141 | 2012-06-12 | 2-00 | 2012-06-12 | 2-40 | Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 60
142 | 2012-06-12 | 5-20 | 2012-06-12 | 6-01 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-34 до ТП 942-77 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 496
143 | 2012-06-14 | 09-37 | 2012-06-14 | 11-25 | Ц-1 |  | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 1111
144 | 2012-06-14 | 15-00 | 2012-06-14 | 15-17 | Тз-12 |  | 6 | При произодстве оперативных переключений |  | 522
145 | 2012-06-14 | 15-05 | 2012-06-14 | 16-34 | 409 | КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-84 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 804
146 | 2012-06-15 | 16-44 | 2012-06-15 | 20-51 | Сл-22 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 923
147 | 2012-06-15 | 18-29 | 2012-06-15 | 00-42 | З-030 | ВЛ-10 кВ от ТП 12П до ТП 576 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 995
148 | 2012-06-15 | 20-55 | 2012-06-15 | 21-55 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 182 до ТП 14П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 350
149 | 2012-06-16 | 8-32 | 2012-06-16 | 10-45 | 911 | КЛ-10 кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3190
150 | 2012-06-20 | 5-58 | 2012-06-20 | 07-14 | ЛЭП-4 |  | 10 | Сбита столбовая ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 893
151 | 2012-06-20 | 6-27 | 2012-06-20 | 7-31 | Тз-12 | КЛ-6 кВ от ТП 671-54 до ТП 604-116 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1763
152 | 2012-06-21 | 17-06 | 2012-06-21 | 18-49 | 916 | КЛ-10 кВ от ПС "Западня" до ТП 141, КЛ-10 кВ от ТП 232 до ТП 516 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1573
153 | 2012-06-21 | 22-32 | 2012-06-21 | 23-48 | 10-39 |  | 10 | Самовольное переключение на поврежденную КЛ неизвестным лицом |  | 674
154 | 2012-06-23 | 21-36 | 2012-06-23 | 22-43 | 723 | КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-13 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1068
155 | 2012-06-25 | 18-30 | 2012-06-25 | 14-13 | З-030 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 5565
156 | 2012-06-26 | 17-07 | 2012-06-26 | 18-30 | Км-7 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 21
157 | 2012-06-26 | 17-57 | 2012-06-26 | 19-19 | 547 | КЛ-6 кВ от ПС "Ю" до ТП 671-63 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 754
158 | 2012-06-26 | 0-52 | 2012-06-26 | 2-14 | Вс-21 | КЛ-10 кВ от ТП 584 до ТП 562 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 170
159 | 2012-06-27 | 10-38 | 2012-06-27 | 11-35 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от ПС "Сев.-Вост." до РП "Хлебозавод" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 138
160 | 2012-06-27 | 21-28 | 2012-06-27 | 23-08 | 10-10 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП "Ягодный", ТП 12, ТП 165 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1400
ИЮЛЬ
161 | 2012-07-01 | 17-30 | 2012-07-01 | 22-33 | 928 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 4060
162 | 2012-07-01 | 00-01 | 2012-07-01 | 00-32 | О-9 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 105
163 | 2012-07-01 | 02-20 | 2012-07-01 | 04-40 | Ак-8 | КВЛ-10 кВ от ТП 387 до ТП 706 (РВ 283 до РВ 285) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 174
164 | 2012-07-02 | 08-00 | 2012-07-02 | 13-17 | О-17 | КЛ-10 кВ от ТП 261 до ТП 489 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 853
165 | 2012-07-04 | 11-10 | 2012-07-04 | 12-30 | Н-5 | КЛ-10 кВ от РП "Н" до ТП 6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2900
166 | 2012-07-04 | 15-25 | 2012-07-04 | 17-52 | О-3 | ВЛ-10 КВ от РП "Сибкартель" до ТП 231 Б | 10 | Обрыв, хищение проводов, снос опоры сторонними организациями ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 550
167 | 2012-07-05 | 13-18 | 2012-07-05 | 13-43 | 633 | КЛ-6 кВ от ГРЭС-2 до ТП 604-131 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 245
168 | 2012-07-06 | 17-30 | 2012-07-06 | 19-30 | 550 | КВЛ-6 кВ от ТП 671-23 до ТП 671-81 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1740
169 | 2012-07-07 | 13-12 | 2012-07-07 | 17-23 | ЛЭП-5 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1320
170 | 2012-07-07 | 13-12 | 2012-07-07 | 13-41 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1105
171 | 2012-07-11 | 09-26 | 2012-07-11 | 10-05 | 428 | КЛ-6 кВ от ТП 611-38 до ТП 611-39, от ТП 611-39 до ТП 611-65 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 492
172 | 2012-07-12 | 11-20 | 2012-07-12 | 12-32 | 410 | КЛ-6 кВ от ТП 611-62 до ТП 611-63 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 626
173 | 2012-07-17 | 09-40 | 2012-07-17 | 11-30 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 321 до ТП 415 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1730
174 | 2012-07-17 | 15-40 | 2012-07-17 | 17-02 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 793
175 | 2012-07-20 | 11-25 | 2012-07-20 | 14-10 | Сб-9 | Вывод от ТП 253 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-0,4кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2370
176 | 2012-07-20 | 17-55 | 2012-07-20 | 20-15 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2050
177 | 2012-07-21 | 14-37 | 2012-07-21 | 16-30 |  | ВЛ-10 кВ от ТП 477 до ТП 193 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 543
178 | 2012-07-21 | 2-29 | 2012-07-21 | 3-01 |  | ТП 296, Т1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 376
179 | 2012-07-22 | 0-50 | 2012-07-22 | 1-50 | 216 | КЛ-6 кВ от ТП 604-11 до ТП 604-97 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1044
180 | 2012-07-22 | 0-50 | 2012-07-22 | 2-16 | 221 | КЛ-6 кВ от ТП 604-91 до ТП 604-141 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 873
181 | 2012-07-23 | 12-15 | 2012-07-23 | 14-36 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 422 до ТП 398 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2846
182 | 2012-07-24 | 00-26 | 2012-07-24 | 04-46 | Сл-6 | КЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 470 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2294
183 | 2012-07-25 | 14-10 | 2012-07-25 | 16-50 | 928 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 2050
184 | 2012-07-26 | 09-23 | 2012-07-26 | 10-50 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 842
185 | 2012-07-26 | 09-23 | 2012-07-26 | 14-30 | Вз-15 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 315
186 | 2012-07-26 | 14-55 | 2012-07-26 | 17-12 | 813 | КЛ-10 кВ от ТП 360 до ТП 580 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2718
187 | 2012-07-27 | 15-35 | 2012-07-27 | 16-24 |  | ТП 57, ТП 352 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 849
188 | 2012-07-28 | 2-14 | 2012-07-28 | 2-34 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 50
189 | 2012-07-29 |  | 2012-07-29 |  | О-40 | КЛ-10 кВ от ПС "Окт" до ТП 78 | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 198
190 | 2012-07-31 | 12-10 | 2012-07-31 | 15-42 | О-3 | ВЛ-10 кВ ф. Ск-3 отоп. 25 до оп. 26 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2855
191 | 2012-07-31 | 14-30 | 2012-07-31 | 16-23 | 119 | ВЛ-10 кВ от ТП 476 до ТП 196, КЛ-10 кВ от ТП 482 до ПС "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 736
АВГУСТ
192 | 2012-08-01 | 11-25 | 2012-08-01 | 13-28 | 120 | КЛ-10 кВ от ТП 504 до ТП 280 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2770
193 | 2012-08-02 | 14-00 | 2012-08-02 | 15-09 | Км-15 | КЛ-10 кВ от ТП 347 до ТП 327 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1100
194 | 2012-08-03 | 02-40 | 2012-08-03 | 4-50 | 916 | КЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 150 (абонентский) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 1944
195 | 2012-08-03 | 03-32 | 2012-08-03 | 21-17 | 932 | КЛ-10 кВ от ПС "З" до ТП 929-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
196 | 2012-08-03 | 03-54 | 2012-08-03 | 15-23 | ЛПК-8 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
197 | 2012-08-03 | 06-50 | 2012-08-03 | 8-40 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-39 до ТП 944-25 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 620
198 | 2012-08-05 | 14-50 | 2012-08-05 | 15-38 | 545 | КЛ-6 кВ от ТП 671-29 до ТП 605-26 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 820
199 | 2012-08-05 | 17-40 | 2012-08-05 | 19-38 |  | ПС "Солнечная" | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях | Аварийно-восстановительный ремонт | 7200
200 | 2012-08-06 | 0-19 | 2012-08-06 | 1-17 | Д-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
201 | 2012-08-09 | 8-00 | 2012-08-09 | 11-23 | О-3 | ВЛ-10 кВ ф. Ск-3 отоп. 12 до оп. 13 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2800
202 | 2012-08-09 | 18-40 | 2012-08-09 | 20-16 | О-2 | ВЛ-10 кВ ф. Ск-4 от ТП 126 до ТП 83 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
203 | 2012-08-09 | 5-26 | 2012-08-09 | 6-15 | Н-5 | КЛ-10 кВ от ТП 64 до ТП 75 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 250
204 | 2012-08-10 | 18-00 | 2012-08-10 | 19-01 | А-15 | КЛ-10 кВ от ТП 329 до РП "А" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 88
205 | 2012-08-11 | 9-45 | 2012-08-11 | 11-16 |  | ВЛ-10 кВ РВ-67 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
206 | 2012-08-11 | 14-55 | 2012-08-11 | 20-56 | ПО-9 | КЛ-10 кВ от РВ-333 до ТП Л-13-27 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
207 | 2012-08-11 | 01-10 | 2012-08-11 | 06-20 | Сл-6, Сл-22, Сл-24 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 7820
208 | 2012-08-13 | 15-27 | 2012-08-13 | 16-19 | 554 | КЛ-6 кВ от ТП 671-32 до ТП 671-30 | 6 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 889
209 | 2012-08-13 | 23-22 | 2012-08-14 | 0-15 | Вз-11, Вз-15, Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
210 | 2012-08-13 | 23-42 | 2012-08-14 | 0-25 |  | 370 | 10 | Проникновение птиц/животных в помещение | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
211 | 2012-08-15 | 8-00 | 2012-08-15 | 10-13 | О-3, Ск-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1653
212 | 2012-08-15 | 8-10 | 2012-08-15 | 09-02 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 201
213 | 2012-08-15 | 09-53 | 2012-08-15 | 18-02 | Ми-15 | ВЛ-10 кВ от РВ ПС "Мирный" до РВ-317 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
214 | 2012-08-15 | 2-10 | 2012-08-15 | 2-32 | Км-11 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 585
215 | 2012-08-17 |  | 2012-08-17 |  | Км-11 |  |  | При произодстве оперативных переключений |  | 5
216 | 2012-08-19 | 02-58 | 2012-08-19 |  | Сл-6 | КЛ-10 кВ от РП "Сл" до ТП 470 | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
217 | 2012-08-19 | 15-19 | 2012-08-19 | 16-45 | 116 | КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 440 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 250
218 | 2012-08-20 | 6-02 | 2012-08-20 |  | Ак-26 | ВЛ-10 кВ от ТП 1ИСЭ-2 до ТП 581 | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
219 | 2012-08-22 | 11-20 | 2012-08-22 | 13-00 | 727 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до 610-61 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1305
220 | 2012-08-23 | 10-16 | 2012-08-23 | 22-17 | 611 | КЛ-6 кВ от ТП 611-42 до ТП 611-78 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
221 | 2012-08-23 | 10-20 | 2012-08-23 | 11-15 | 602 | КЛ-6 кВ от ТП 611-79 до ТП 611-11 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 1745
222 | 2012-08-23 | 12-10 | 2012-08-23 | 14-23 | О-2 | КЛ-10 кВ от ТП 539 до ТП 545 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1931
223 | 2012-08-26 | 14-50 | 2012-08-26 | 15-43 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-24 до ТП 603-21 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 595
224 | 2012-08-27 | 22-42 | 2012-08-27 | 23-40 | 830 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 840
225 | 2012-08-28 | 13-00 | 2012-08-28 | 15-45 | 125 | КЛ-10 кВ от ТП 276 до ТП 254 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 3990
226 | 2012-08-28 | 13-00 | 2012-08-28 | 16-00 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 32 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3610
227 | 2012-08-29 | 17-44 | 2012-08-29 | 18-24 |  | 332 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
СЕНТЯБРЬ
228 | 2012-09-01 | 12-33 | 2012-09-01 | 13-50 | 709 | КЛ-60 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-5 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 204
229 | 2012-09-02 | 19-40 | 2012-09-02 | 1-30 | ПС "Левобережная" |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
230 | 2012-09-04 | 02-34 | 2012-09-04 | 04-15 | ф. Со-2 | КЛ-10 кВ от Рп "Солнечный" до ТП 468 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 488
231 | 2012-09-04 | 14-20 | 2012-09-04 | 15-18 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 140
232 | 2012-09-04 | 20-02 | 2012-09-04 | 20-23 | Со-2 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 91
233 | 2012-09-05 | 20-42 | 2012-09-05 | 20-57 | 554 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 256
234 | 2012-09-06 | 11-08 | 2012-09-06 | 12-25 | 824 | КЛ-10 от ТП 498 до ТП 312 | 10 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1670
235 | 2012-09-06 | 11-15 | 2012-09-06 | 13-13 | Сл-22 | ВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1160
236 | 2012-09-06 | 18-15 | 2012-09-06 | 19-18 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-22 до ТП 610-11 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 650
237 | 2012-09-08 | 12-33 | 2012-09-08 | 14-27 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ТП 467 до ТП 465 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 590
238 | 2012-09-08 | 14-03 | 2012-09-08 | 15-27 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
239 | 2012-09-11 | 13-40 | 2012-09-11 | 14-30 | 619 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 246
240 | 2012-09-11 | 14-35 | 2012-09-11 | 17-33 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-2 до ТП 610-4 | 6 | Порыв частным лицом | Аварийно-восстановительный ремонт | 1670
241 | 2012-09-11 | 15-02 | 2012-09-11 | 16-09 | Со-7 | КЛ-10 кВ от РП "Клюевский" до ТП 468 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 275
242 | 2012-09-12 | 17-42 | 2012-09-12 | 19-39 |  | КЛ-10 кВ ф. Д-28 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
243 | 2012-09-13 | 07-19 | 2012-09-13 | 09-10 | О-2 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 4259
244 | 2012-09-13 | 08-48 | 2012-09-13 | 11-25 | Вс-20 | КЛ-10 кВ от ТП 718 до ТП 652 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 25.4
245 | 2012-09-16 | 01-25 | 2012-09-16 | 2-33 | Сл-22 | ВЛ-10 кВ от ТП 119 до ТП 2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 987
246 | 2012-09-16 | 6-39 | 2012-09-16 |  | Вз-12 |  | 10 |  | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
247 | 2012-09-17 | 1-58 | 2012-09-17 | 3-10 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 256 до ТП 326 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 850
248 | 2012-09-17 | 4-16 | 2012-09-17 | 5-14 | 544 | КЛ-6 кВ от ТП 671-81 до ТП 671-24 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
249 | 2012-09-18 | 11-57 | 2012-09-18 | 14-06 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 218 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1345
250 | 2012-09-19 | 8-40 | 2012-09-19 | 16-06 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 667
251 | 2012-09-19 | 19-50 | 2012-09-19 | 23-10 | С-21 | КЛ-10 кВ ввод в ТП 662 от ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 774
252 | 2012-09-21 | 14-07 | 2012-09-21 | 16-00 | 542 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 0
253 | 2012-09-21 | 15-49 | 2012-09-21 | 16-59 | 10-11 | КЛ-10 кВ от ТП 62 до ТП 287 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2880
254 | 2012-09-24 |  | 2012-09-24 |  | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-26 до ТП 944-27 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1333