## Статистика
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за II квартал 2013г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II квартал 2013 г. | [10 empty] | 179406
АПРЕЛЬ
1 | 03.04.2013 | 15:40 | 03.04.2013 | 15:49 | 0:09 | 602, 621, 622 |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
2 | 04.04.2013 | 18:30 | 04.04.2013 | 20:28 | 1:58 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 566 до ТП 308 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2100
3 | 05.04.2013 | 03:00 | 05.04.2013 | 05:05 | 2:05 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1240
4 | 05.04.2013 | 03:05 | 05.04.2013 | 04:16 | 1:11 | 835 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2486
5 | 05.04.2013 | 08:10 | 05.04.2013 | 10:30 | 2:20 | 927 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2608
6 | 11.04.2013 | 11:18 | 11.04.2013 | 11:36 | 0:18 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 13
7 | 11.04.2013 | 14:10 | 11.04.2013 | 15:29 | 1:19 | 126 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштачная" до ТП 296 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 576
8 | 11.04.2013 | 16:00 | 11.04.2013 | 17:30 | 1:30 | 114 | ТП 262 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 3567
9 | 15.04.2013 | 15:01 | 15.04.2013 | 16:49 | 1:48 | 544 | КЛ-6 кВ от ТП 671-64 до ТП 671-83 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
10 | 19.04.2013 | 08:08 | 19.04.2013 | 10:22 | 2:14 | 933 | КЛ-10 кВ от РП "Профсоюзный" до ТП 940-15 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3567
11 | 22.04.2013 | 22:50 | 22.04.2013 | 23:00 | 0:10 |  | ТП 604-55 | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 125
12 | 23.04.2013 | 02:15 | 23.04.2013 | 03:55 | 1:40 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 295 до ТП 335 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 355
13 | 25.04.2013 | 00:48 | 25.04.2013 | 02:00 | 1:12 | Тз-12 | КЛ-6 кВ от ТП 604-63 до ТП 604-60 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2213
14 | 25.04.2013 | 07:09 | 25.04.2013 | 08:23 | 1:14 | 911 | ВЛ-10 кВ Ввод в ТП 514 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2862
15 | 25.04.2013 | 12:10 |  | 14:08 | 1:58 | 120 | КЛ-10 кВ от ТП 404 до ТП 500 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3400
16 | 27.04.2013 | 06:30 | 27.04.2013 | 07:07 | 0:37 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 637
17 | 28.04.2013 | 23:11 | 28.04.2013 | 23:33 | 0:22 | Со-3 | КЛ-10 кВ от ТП 470 до ТП 676 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 686
18 | 29.04.2013 | 01:12 | 29.04.2013 | 01:55 | 0:43 | Тз-9 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 390
19 | 30.04.2013 | 20:40 | 30.04.2013 | 22:01 | 1:21 | А-5 | КЛ-10 кВ от ТП 319 до ТП 317 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1355
20 | 30.04.2013 | 20:40 | 30.04.2013 | 23:12 | 2:32 | Км-17 | ТП 429 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3264
21 | 30.04.2013 | 23:11 | 01.05.2013 | 26:44 | 3:33 | Вз-23 | ВЛ-10 кВ | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Убрано дерево | 782
МАЙ
22 | 01.05.2013 | 14:00 | 01.05.2013 | 14:53 | 0:53 | К-13 | КЛ-10 кВ от РП "Каштак"до ТП 268 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 770
23 | 02.05.2013 | 02:30 | 02.05.2013 | 03:37 | 1:07 | 410 | КЛ-6 кВ от ТП 611-62 до ТП 611-63 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 728
24 | 04.05.2013 | 11:16 | 04.05.2013 | 19:40 | 8:24 | ДСЗ-28 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 145
25 | 07.05.2013 | 07:41 | 07.05.2013 | 08:26 | 0:45 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 632
26 | 07.05.2013 | 07:41 | 07.05.2013 | 09:04 | 1:23 | 824 | КЛ-10 кВ от ТП 444 до ТП 157 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2370
27 | 07.05.2013 | 17:07 | 07.05.2013 | 17:48 | 0:41 | Км-3 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
28 | 07.05.2013 | 10:35 | 07.05.2013 | 12:37 | 2:02 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2845
29 | 08.05.2013 | 15:22 | 08.05.2013 | 16:04 | 0:42 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
30 | 09.05.2013 | 06:10 | 09.05.2013 | 07:22 | 1:12 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 855
31 | 09.05.2013 | 06:42 | 09.05.2013 | 07:40 | 0:58 | О-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 770
32 | 10.05.2013 | 04:15 | 10.05.2013 | 12:24 | 8:09 | ЛЭП-5 | ТП 22В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
33 | 10.05.2013 | 11:16 | 10.05.2013 | 12:56 | 1:40 | 429 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1840
34 | 10.05.2013 | 11:48 | 10.05.2013 | 16:04 | 4:16 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 2386
35 | 10.05.2013 | 11:50 | 11.05.2013 | 25:00 | 13:10 | Ми-16 | ВЛ-10 кВ от ПС "Мирный" | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 3896
36 | 10.05.2013 | 13:50 | 10.05.2013 | 18:02 | 4:12 | Ко-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 460
37 | 10.05.2013 | 13:59 | 10.05.2013 | 18:54 | 4:55 | 933 | ВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Профсоюзная" | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 2146
38 | 10.05.2013 | 14:56 | 10.05.2013 | 19:11 | 4:15 | 127 | ВЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 548 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 218
39 | 10.05.2013 | 15:22 | 10.05.2013 | 16:04 | 0:42 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 162
40 | 10.05.2013 | 15:22 | 10.05.2013 | 16:04 | 0:42 | Вз-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 386
41 | 10.05.2013 | 16:20 | 10.05.2013 | 19:36 | 3:16 | С-21 | ВЛ-10 кВ от ТП 24 до ТП 168 | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено | 290
42 | 10.05.2013 | 16:30 | 10.05.2013 | 17:59 | 1:29 | Сл-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 840
43 | 10.05.2013 | 16:43 | 10.05.2013 | 21:34 | 4:51 | Км-8 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 2520
44 | 10.05.2013 | 17:02 | 10.05.2013 | 19:36 | 2:34 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 1416
45 | 10.05.2013 | 19:38 | 11.05.2013 | 32:04 | 12:26 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено | 0
46 | 12.05.2013 | 05:31 | 12.05.2013 | 05:55 | 0:24 | Ук-12 | КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 373 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
47 | 12.05.2013 | 12:03 | 12.05.2013 | 13:05 | 1:02 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 305
48 | 12.05.2013 | 12:39 | 12.05.2013 | 13:36 | 0:57 | 122 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1307
49 | 12.05.2013 | 15:58 | 12.05.2013 | 17:47 | 1:49 | Вз-4 | ВЛ-10 кВ | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 369
50 | 13.05.2013 | 11:25 | 13.05.2013 | 12:17 | 0:52 | 508 | КЛ-6 кВ от ТП 671-78 до ТП 671-40 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 905
51 | 13.05.2013 | 22:06 | 13.05.2013 | 22:36 | 0:30 | 110-11 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП "Нахимовский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
52 | 13.05.2013 | 22:10 | 14.05.2013 | 24:56 | 2:46 | Н-2 | КЛ-10 кВ от ТП 116 до ТП 114А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2440
53 | 14.05.2013 | 12:32 | 14.05.2013 | 13:58 | 1:26 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 606 до ТП 98 | 10 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2175
54 | 14.05.2013 | 12:32 | 14.05.2013 | 14:10 | 1:38 | 834 | ТП 374 воронка к ТП 256 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 2460
55 | 15.05.2013 | 21:15 | 15.05.2013 | 22:30 | 1:15 | О-2 | КЛ-10 кВ от ТП 92 до ТП 21 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1560
56 | 15.05.2013 | 23:35 | 16.05.2013 | 24:18 | 0:43 | 107 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 388 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
57 | 16.05.2013 | 21:06 | 16.05.2013 | 22:00 | 0:54 | Ц-1 | КЛ-6 кВ от ТП 604-51 до ТП 604-54 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
58 | 17.05.2013 | 22:12 | 17.05.2013 | 23:55 | 1:43 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-12 до ТП 79А | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 2193
59 | 18.05.2013 | 13:45 | 18.05.2013 | 15:13 | 1:28 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 212
60 | 21.05.2013 | 10:50 | 21.05.2013 | 10:50 | 0:00 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 12
61 | 21.05.2013 | 16:15 | 21.05.2013 | 16:25 | 0:10 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 24
62 | 21.05.2013 | 18:38 | 21.05.2013 | 19:33 | 0:55 | О-9 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 865
63 | 21.05.2013 | 19:39 | 22.05.2014 | 34:17 | 14:38 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 914
64 | 23.05.2013 | 01:45 | 23.05.2013 | 02:18 | 0:33 | 835 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 920
65 | 27.05.2013 | 11:18 | 27.05.2013 | 13:18 | 2:00 | 712 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 2871
66 | 27.05.2013 | 12:00 | 27.05.2013 | 18:14 | 6:14 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 7283
67 | 29.05.2013 | 03:10 | 29.05.2013 | 04:28 | 1:18 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-39 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1980
68 | 30.05.2013 | 00:16 | 30.05.2013 | 01:02 | 0:46 | М-9 | КЛ-10 кВ от ТП 480 до РП "Черных" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2439
69 | 31.05.2013 | 00:18 | 31.05.2013 | 01:58 | 1:40 | 823 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 294 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1694
70 | 31.05.2013 | 21:35 | 31.05.2013 | 22:10 | 0:35 | М-9, М-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1050
ИЮНЬ
71 | 01.06.2013 | 10:00 | 01.06.2013 | 11:34 | 1:34 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3412
72 | 04.06.2013 | 14:35 | 04.06.2013 | 15:53 | 1:18 | Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" до ТП 630 | 10 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 200
73 | 04.06.2013 | 14:50 | 04.06.2013 | 16:02 | 1:12 | Зр-8 | КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 738 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
74 | 05.06.2013 | 03:00 | 05.06.2013 | 04:06 | 1:06 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 446 до ТП 386, КЛ-10 кВ от ТП 74 до ТП 394 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 479
75 | 06.06.2013 | 01:49 | 06.06.2013 | 02:34 | 0:45 | 507 | КЛ-6 кВ от ТП 671-64 до ТП 671-17 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 185
76 | 06.06.2013 | 01:50 | 06.06.2013 | 03:50 | 2:00 | Км-11 | КЛ-10 кВ от ТП 363 до ТП 167 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4268
77 | 06.06.2013 | 19:40 | 06.06.2013 | 20:25 | 0:45 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1089
78 | 07.06.2013 | 10:41 | 07.06.2013 | 11:35 | 0:54 | 120 | КЛ-10 кВ от ТП 280 до ТП 724 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
79 | 07.06.2013 | 13:50 | 07.06.2013 | 15:12 | 1:22 | О-14 | КЛ-10 кВ от РВ-237 до тП 505 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 396
80 | 07.06.2013 | 15:55 | 07.06.2013 | 17:36 | 1:41 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 529 до ПП-3 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 684
81 | 07.06.2013 | 20:15 | 07.06.2013 | 21:45 | 1:30 | ЛЭП-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 560
82 | 08.06.2013 | 17:15 | 09.06.2013 | 25:40 | 8:25 | Л-19 | КЛ-10 кВ вывод с ТП Л-19-10 на опору | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 2162
83 | 08.06.2013 | 22:49 | 08.06.2013 | 23:47 | 0:58 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 272 до ТП 606 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1123
84 | 09.06.2013 | 00:33 | 09.06.2013 | 01:38 | 1:05 | 10-13 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП ГРЭС-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1573
85 | 09.06.2013 | 00:33 | 09.06.2013 | 02:12 | 1:39 | 10-39 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2204
86 | 09.06.2013 | 12:00 | 09.06.2013 | 14:45 | 2:45 | ЛЭП-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 638
87 | 09.06.2013 | 04:15 | 09.06.2013 | 12:24 | 8:09 | ЛЭП-5 | ТП 22В | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено | 2759
88 | 10.06.2013 | 01:00 | 10.06.2013 | 01:40 | 0:40 | 204 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 670
89 | 10.06.2013 | 07:30 | 10.06.2013 | 08:08 | 0:38 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 809
90 | 10.06.2013 | 07:30 | 10.06.2013 | 09:39 | 2:09 | О-3 | ВЛ-10 кВ | 10 | Повреждение изоляторов | Восстановлено | 3700
91 | 10.06.2013 | 07:42 | 10.06.2013 | 12:15 | 4:33 | ЛЭП-6 | ТП 10В, ТП 16В | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено | 931
92 | 10.06.2013 | 09:27 | 10.06.2013 | 10:58 | 1:31 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 321 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2670
93 | 10.06.2013 | 09:35 | 10.06.2013 | 11:50 | 2:15 | Н-2 | КЛ-10 кВ от Тп 120 до ТП 99 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1431
94 | 10.06.2013 | 11:32 | 10.06.2013 | 13:48 | 2:16 | 406 | КЛ-6 кВ от ТП 610-29 до ТП 610-71 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2350
95 | 10.06.2013 | 15:00 | 10.06.2013 | 16:18 | 1:18 | 927 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 981
96 | 11.06.2013 | 06:15 | 11.06.2013 | 15:40 | 9:25 | ЛЭП-5 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 4959
97 | 11.06.2013 | 15:00 | 11.06.2013 | 15:44 | 0:44 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 734
98 | 12.06.2013 | 12:31 | 12.06.2013 | 13:16 | 0:45 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 611-67 до ТП 610-66 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 750
99 | 12.06.2013 | 13:22 | 12.06.2013 | 14:14 | 0:52 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 744 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 843
100 | 12.06.2013 | 21:18 | 12.06.2013 | 22:30 | 1:12 | В-17 | КЛ-10 кВ от ТП 418 до ТП 408 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 982
101 | 12.06.2013 | 21:18 | 13.06.2013 | 24:20 | 3:02 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 134 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1873
102 | 13.06.2013 | 15:00 | 13.06.2013 | 16:14 | 1:14 | Тз-13 | КЛ-6 кВ от ТП 604-24 до ТП 604-115 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 830
103 | 14.06.2013 | 00:05 | 14.06.2013 | 07:20 | 7:15 | 35-27 | ВЛ-35 от ПС "Спутник до ПС "ДСЗ" | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-35 кВ | Восстановлено | 14827
104 | 14.06.2013 | 12:45 | 14.06.2013 | 14:15 | 1:30 | 204 | КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-25 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1366
105 | 14.06.2013 | 18:10 | 14.06.2013 | 19:48 | 1:38 | 405 | ТП 611-41 воронка к ТП 611-61 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 1100
106 | 15.06.2013 | 00:30 | 15.06.2013 | 01:50 | 1:20 | 550 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1470
107 | 16.06.2013 | 10:33 | 16.06.2013 | 11:50 | 1:17 | ЛЭП-6 | ТП 10В | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено | 510
108 | 17.06.2013 | 14:25 | 17.06.2013 | 16:45 | 2:20 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-4 до ТП 610-2 | 6 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 840
109 | 17.06.2013 | 14:25 | 17.06.2013 | 15:23 | 0:58 | 726 | КЛ-6 кВ от ТП 610-21 до ТП 610-52 | 6 | Порыв сторонней организацией | Восстановлено | 739
110 | 19.06.2013 | 18:55 | 19.06.2013 | 19:10 | 0:15 | ДСЗ-28 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 10
111 | 20.06.2013 | 22:25 | 20.06.2013 | 23:30 | 1:05 | М-9 | КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 480 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1089
112 | 20.06.2013 | 22:25 | 21.06.2013 | 24:55 | 2:30 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 50 до ТП 282 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2000
113 | 21.06.2013 | 08:42 | 21.06.2013 | 09:22 | 0:40 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 456 до ТП 272 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
114 | 21.06.2013 | 09:20 | 21.06.2013 | 09:41 | 0:21 | В-9 | КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 95 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 97
115 | 21.06.2013 | 18:00 | 21.06.2013 | 18:26 | 0:26 | Н-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 453
116 | 21.06.2013 | 18:00 | 21.06.2013 | 18:50 | 0:50 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ПС ГРЭС-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1089
117 | 21.06.2013 | 20:21 | 21.06.2013 | 30:30 | 10:09 | Л-19 | КЛ-10 кВ от ТП Л-19-10 до ТП Л-19-10А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1083
118 | 23.06.2013 | 21:37 | 23.06.2013 | 22:03 | 0:26 | Сб-8 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 240
119 | 24.06.2013 | 14:54 | 24.06.2013 | 15:45 | 0:51 | 826 | КЛ-10 кВ от ТП 178 до ТП 370 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
120 | 25.06.2013 | 06:58 | 25.06.2013 | 07:48 | 0:50 | 833 | ТП 302 воронка к ТП 310 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Восстановлено | 398
121 | 25.06.2013 | 06:58 | 25.06.2013 | 08:02 | 1:04 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 446 до ТП 386 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 464
122 | 25.06.2013 | 19:06 | 25.06.2013 | 19:55 | 0:49 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 610-28 до ТП 610-70 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 978
123 | 26.06.2013 | 10:30 | 26.06.2013 | 12:14 | 1:44 | Сл-22 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до ТП 700, КЛ-10 кВ от ТП 700 до ТП 501 | 10 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1350
124 | 26.06.2013 | 16:00 | 26.06.2013 | 21:18 | 5:18 | Ко-9 | КЛ-10 кВ от РВ 217 до ТП КО-9-11 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 167
125 | 26.06.2013 | 16:00 | 26.06.2013 | 21:18 | 5:18 |  | КЛ-6 кВ от ТП 671-78 до ТП 610-77 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
126 | 26.06.2013 | 20:10 | 26.06.2013 | 23:17 | 3:07 |  | ПС ДСЗ тр-р №2 | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 995
127 | 28.06.2013 | 12:25 | 28.06.2013 | 14:02 | 1:37 | А-5 | КЛ-10 кВ от ТП 325 до ТП 339 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1500
128 | 28.06.2013 | 12:59 | 29.06.2013 | 25:36 | 12:37 | Км-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
129 | 28.06.2013 | 17:04 | 28.06.2013 | 17:42 | 0:38 | ДСЗ-24 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 20
130 | 28.06.2013 | 21:58 | 29.06.2013 | 24:50 | 2:52 | Км-8 | КЛ-10 кВ от Тп 173 до ТП 251, до ТП 249 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2600
131 | 29.06.2013 | 05:53 | 29.06.2013 | 07:45 | 1:52 | Н-3 | КЛ-10 кВ от ТП 243 до ТП 123 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1827
132 | 29.06.2013 | 05:53 | 29.06.2013 | 08:20 | 2:27 | Н-2 | КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 120 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1268
133 | 29.06.2013 | 12:36 | 29.06.2013 | 13:15 | 0:39 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 321 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 849
134 | 30.06.2013 | 05:47 | 30.06.2012 | 07:05 | 1:18 | 125 | КЛ-10 кВ от ТП 378 до ТП 340 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1452
135 | 30.06.2013 | 15:53 | 30.06.2013 | 17:30 | 1:37 | 545 | КЛ-6 кВ от ТП 605-15 до ТП 605-34 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 501
Директор по развитию
|  |  | и реализации услуг |  |  |  |  | Е.Б. Телкова
Исп. Инженер ПТО Самокиш А.В.