## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за IV квартал 2013г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I квартал 2013 г. | [10 empty] | 103081
II квартал 2013 г. | [10 empty] | 179406
III квартал 2013 г. | [10 empty] | 129696
IV квартал 2013 г. | [10 empty] | 90736
Итого за 2013 г. | [10 empty] | 502919
ОКТЯБРЬ
1 | 03.10.2013 | 10:55 | 03.10.2013 | 12:15 | 1:20 | 133 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП Томкабель. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 210
2 | 03.10.2013 | 11:55 | 03.10.2013 | 12:12 | 0:17 | Вс-21 | КЛ-10 кВ от ТП 382 до ТП 384. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
3 | 04.10.2013 | 11:05 | 04.10.2013 | 11:45 | 0:40 | 218 | КЛ-6 кВ от ТП 604-136 до ТП 604-69. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1050
4 | 04.10.2013 | 11:15 | 04.10.2013 | 16:15 | 5:00 | С-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 55
5 | 04.10.2013 | 15:20 | 04.10.2013 | 18:22 | 3:02 | Вз-11 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
6 | 07.10.2013 | 11:16 | 07.10.2013 | 11:45 | 0:29 | 721 | КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-7. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
7 | 07.10.2013 | 11:20 | 07.10.2013 | 13:44 | 2:24 | 508 | ТП 671-12. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1740
8 | 07.10.2013 | 11:22 | 07.10.2013 | 13:44 | 2:22 | 532 | КЛ-6 кВ от ПС"Южная" до РП "Южный". | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1682
9 | 10.10.2013 | 07:50 | 10.10.2013 | 08:24 | 0:34 | Со-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 125
10 | 10.10.2013 | 14:27 | 10.10.2013 | 14:57 | 0:30 | 534 | КЛ-6 кВ от ТП 671-16 до ПС"Южная". | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 174
11 | 12.10.2013 | 09:34 | 12.10.2013 | 11:16 | 1:42 | 710 | КЛ-6 кВ от ТП 606-7 до ТП 610-26. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2218
12 | 12.10.2013 | 10:30 | 12.10.2013 | 11:35 | 1:05 | 406 |  | 6 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 1178
13 | 13.10.2013 | 12:23 | 13.10.2013 | 13:39 | 1:16 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2611
14 | 13.10.2013 | 17:18 | 13.10.2013 | 18:00 | 0:42 | 933 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до -оп. 24 ВЛ-10 кВ. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
15 | 16.10.2013 | 15:20 | 16.10.2013 | 16:43 | 1:23 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1687
16 | 18.10.2013 | 11:01 | 18.10.2013 | 12:12 | 1:11 | О-33 | РП "Радиотехнический" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2577
17 | 21.10.2013 | 10:40 | 21.10.2013 | 10:48 | 0:08 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 120
18 | 21.10.2013 | 20:40 | 21.10.2013 | 21:42 | 1:02 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-91. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 901
19 | 22.10.2013 | 11:03 | 22.10.2013 | 12:10 | 1:07 | 426 | КЛ-6 кВ от ТП 611-75 до ТП 611-52. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 730
20 | 24.10.2013 | 09:24 | 24.10.2013 | 10:04 | 0:40 | 511 | КЛ-6 кВ от РП "Учебный" до ТП 671-20. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 206
21 | 25.10.2013 | 15:15 | 25.10.2013 | 16:01 | 0:46 | 942 | КЛ-10 кВ от ТП 942-82 до ПС "Западная". | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 478
22 | 29.10.2013 | 22:53 | 30.10.2013 | 24:01 | 1:08 | 10-41 | ТП-273. | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1316
23 | 29.10.2013 | 22:53 | 30.10.2013 | 24:44 | 1:51 | Н-2 | КЛ-10 кВ от ТП-116 до ТП-114А. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1343
24 | 31.10.2013 | 11:32 | 31.10.2013 | 12:43 | 1:11 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 446 до ТП 386 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1048
25 | 31.10.2013 | 12:10 | 31.10.2013 | 13:42 | 1:32 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП-927-36 до ТП-927-34. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6189
НОЯБРЬ
26 | 02.11.2013 | 06:30 | 02.11.2013 | 07:23 | 0:53 | ПС "Восточная" 1 с.ш. | КЛ-10 кВ от ТП 224 до ТП 212. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 7439
27 | 02.11.2013 | 17:33 | 02.11.2013 | 18:27 | 0:54 | 409 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-56 до ТП 611-30. | 6 | Сбита опора ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 822
28 | 06.11.2013 | 11:40 | 06.11.2013 | 13:45 | 2:05 | З-08 | ТП 400. | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1130
29 | 07.11.2013 | 11:36 | 07.11.2013 | 12:40 | 1:04 |  | КЛ-6 кВ от ПС ГПП-2 до ТП НСК-2. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
30 | 08.11.2013 | 10:40 | 08.11.2013 | 12:31 | 1:51 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 3115
31 | 14.11.2013 | 03:38 | 14.11.2013 | 04:21 | 0:43 | 927 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 927-36. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 782
32 | 14.11.2013 | 17:30 | 14.11.2013 | 19:30 | 2:00 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 755
33 | 14.11.2013 | 18:50 | 14.11.2013 | 19:58 | 1:08 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ПСГРЭС-2 до РП Ягодный. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2929
34 | 16.11.2013 | 06:10 | 16.11.2013 | 06:55 | 0:45 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
35 | 18.11.2013 | 11:59 | 18.11.2013 | 13:07 | 1:08 | Вс-15 | КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 544. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
36 | 18.11.2013 | 23:59 | 18.11.2013 | 24:07 | 0:08 | М-9 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 145
37 | 19.11.2013 | 11:15 | 19.11.2013 | 12:27 | 1:12 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 218 до ТП 59. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1000
38 | 20.11.2013 | 12:23 | 20.11.2013 | 12:45 | 0:22 | Сб-9 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 240
39 | 20.11.2013 | 12:40 | 20.11.2013 | 15:15 | 2:35 | 936 | КЛ-10 кВ от ТП-138 до ТП-139А. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2050
40 | 21.11.2013 | 17:11 | 21.11.2013 | 19:03 | 1:52 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от РП "Хлебозавод" до ТП 618. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 894
41 | 22.11.2013 | 10:32 | 22.11.2013 | 12:04 | 1:32 | Сл-16 | КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 738. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 244
42 | 22.11.2013 | 14:54 | 22.11.2013 | 15:28 | 0:34 | 10-41 | КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 290
43 | 23.11.2013 | 21:05 | 23.11.2013 | 22:27 | 1:22 | 936 | КЛ- от ТП 137 до ТП 138. |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2083
44 | 24.11.2013 | 11:10 | 24.11.2013 | 12:22 | 1:12 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58. | 6 | Порыв частным лицом | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
45 | 24.11.2013 | 18:10 | 24.11.2013 | 18:27 | 0:17 | А-10 | ТП 377. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
46 | 26.11.2013 | 10:13 | 26.11.2013 | 11:08 | 0:55 | 204 | КЛ-6 кВ от ТП 604-68 до ТП 604-136. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1738
47 | 27.11.2013 | 13:22 | 27.11.2013 | 14:07 | 0:45 | 547 | КЛ-6 кВ от ПС"Южная" до ТП 671-63. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 399
48 | 28.11.2013 | 12:30 | 28.11.2013 | 13:30 | 1:00 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнич" до ТП 309. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1522
ДЕКАБРЬ
49 | 01.12.2013 | 10:53 | 01.12.2013 | 13:01 | 2:08 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-40 до ТП 944-41. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1239
50 | 02.12.2013 | 05:02 | 02.12.2013 | 05:52 | 0:50 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 548. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 215
51 | 02.12.2013 | 14:02 | 02.12.2013 | 15:41 | 1:39 | ЛЭП-5 |  | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено | 356
52 | 02.12.2013 | 14:09 | 02.12.2013 | 15:05 | 0:56 | ЛЭП-3 |  | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено | 108
53 | 02.12.2013 | 19:00 | 02.12.2013 | 19:27 | 0:27 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 110
54 | 03.12.2013 | 03:08 | 03.12.2013 | 04:05 | 0:57 | Тз-9 | ТП 671-69. | 6 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 170
55 | 05.12.2013 | 07:30 | 05.12.2013 | 10:24 | 2:54 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ТП 175 до ТП 179А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2172
56 | 05.12.2013 | 07:30 | 05.12.2013 | 10:46 | 3:16 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1138
57 | 05.12.2013 | 03:37 | 05.12.2013 | 06:41 | 3:04 | ЛЭП-6 |  | 10 | к.з. на ВЛ. из-за падение дерева на ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 863
58 | 05.12.2013 | 09:44 | 05.12.2013 | 12:03 | 2:19 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 716 до ТП 164 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3733
59 | 08.12.2013 | 19:38 | 08.12.2013 | 21:09 | 1:31 | 810 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 219
60 | 08.12.2013 | 20:05 | 08.12.2013 | 22:19 | 2:14 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 456 до ТП 272. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4540
61 | 08.12.2013 | 23:39 | 09.12.2013 | 24:02 | 0:23 | 834 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 156
62 | 09.12.2013 | 01:46 | 09.12.2013 | 02:17 | 0:31 | 834 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 116
63 | 09.12.2013 | 13:55 | 09.12.2013 | 14:45 | 0:50 | 427 | ВЛ-6 кВ от ПС"Сееврная" до РП Железнодорожный. | 6 | к.з. на ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 971
64 | 10.12.2013 | 08:57 | 10.12.2013 | 09:55 | 0:58 | ЛПК-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 350
65 | 11.12.2013 | 17:38 | 11.12.2013 | 21:56 | 4:18 | 928 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 940-6. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6380
66 | 13.12.2013 | 12:23 | 13.12.2013 | 13:39 | 1:16 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
67 | 14.12.2013 | 10:25 | 14.12.2013 | 11:42 | 1:17 | 928 | КЛ-10 кВ от ТП 940-8 до ТП 940-7. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2000
68 | 17.12.2013 | 03:45 | 17.12.2013 | 04:41 | 0:56 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 726
69 | 17.12.2013 | 05:10 | 17.12.2013 | 06:07 | 0:57 | 10-10 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 12. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3310
70 | 18.12.2013 | 16:00 | 18.12.2013 | 17:26 | 1:26 | 430 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1894
71 | 21.12.2013 | 20:28 | 21.12.2013 | 21:08 | 0:40 | 116 | КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 484. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 48
72 | 22.12.2013 | 21:59 | 22.12.2013 | 23:58 | 1:59 | З-07 | КЛ-10 кВ от ПС"Заводская" до ТП 692. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
73 | 24.12.2013 | 08:10 | 24.12.2013 | 09:45 | 1:35 | 709, 716 | КЛ-6 кВ от ТП Т-5 до ТП Т-10. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 621
74 | 24.12.2013 | 14:02 |  | 15:41 | 1:39 | ЛЭП-5 |  | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
75 | 28.12.2013 | 14:55 | 28.12.2013 | 17:29 | 2:34 | Со-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 682
76 | 28.12.2013 | 16:32 | 28.12.2013 | 16:55 | 0:23 | 801 | ТП 486. | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 723
77 | 30.12.2013 | 11:15 | 30.12.2013 | 12:27 | 1:12 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 321. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2439
78 | 30.12.2013 | 22:30 | 30.12.2013 | 23:28 | 0:58 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 242
[5 empty] | Директор по развитию и реализации услуг ООО "Горсети" |  |  |  |  | Е.Б. Телкова
Исп. Инженер ПТО
Самокиш А.В.