## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за IV квартал 2014г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
IV квартал 2014 г. | [10 empty] | 112212
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [10 empty] | 9890
ОКТЯБРЬ
1 | 02.10.2014 | 17:22 | 02.10.2014 | 18:03 | 0:41 | О-17 | ВВ к ТП 443 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1500
2 | 02.10.2014 | 23:26 | 03.10.2014 | 24:31 | 1:05 | 709 | КЛ-6 кВ от ТП Т-5 до ТП Т-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 254
3 | 04.10.2014 | 09:00 | 04.10.2014 | 10:05 | 1:05 | 601 | КЛ-6 кВ от ТП 610-20 до ТП 610-74 КЛ от ТП 610-74 до ТП 610-48 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1300
4 | 04.10.2014 | 13:15 | 04.10.2014 | 13:42 | 0:27 | 124 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 582 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 196
5 | 04.10.2014 | 13:15 | 04.10.2014 | 13:58 | 0:43 | 122 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1455
6 | 04.10.2014 | 14:57 | 04.10.2014 | 16:23 | 1:26 | Тз-9 | ТП 671-70 перекрытие в РУ-0,4 кВ | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 0
7 | 08.10.2014 | 09:40 | 08.10.2014 | 10:02 | 0:22 | Тз-9 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-69 | 6 | Обрыв ВЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 188
8 | 08.10.2014 | 10:05 | 08.10.2014 | 10:49 | 0:44 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 377 до ТП 323 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 745
9 | 08.10.2014 | 14:40 | 08.10.2014 | 15:56 | 1:16 | 548 | КЛ-6 кВ от ТП 671-36 до ТП 671-52 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 495
10 | 08.10.2014 | 16:16 | 08.10.2014 | 16:44 | 0:28 | 525 | ТП 671-2А силовой тр-р | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 933
11 | 09.10.2014 | 08:13 | 09.10.2014 | 09:10 | 0:57 |  | ввод ПС "Спутник" | 35 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 2000
12 | 10.10.2014 | 16:00 | 10.10.2014 | 16:52 | 0:52 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от ПС Северо-Восточна до РП Хлебозавод | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 110
13 | 11.10.2014 | 14:20 | 11.10.2014 | 15:04 | 0:44 | 204 | ТП 604-87 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 696
14 | 11.10.2014 | 20:55 | 11.10.2014 | 22:25 | 1:30 | С-13 | КЛ-10 кВ от ПС Спутник до ТП 25 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1589
15 | 12.10.2014 | 00:20 | 12.10.2014 | 03:52 | 3:32 | ЛЭП-5 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1949
16 | 12.10.2014 | 06:52 | 12.10.2014 | 08:26 | 1:34 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 216 до ТП 210 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4322
17 | 13.10.2014 | 08:05 | 13.10.2014 | 09:15 | 1:10 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 580
18 | 16.10.2014 | 10:30 | 16.10.2014 | 11:27 | 0:57 | 916 | КЛ-10 кВ от ТП 149 до - КВЛ-0,4 кВ | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1800
19 | 16.10.2014 | 13:43 | 16.10.2014 | 14:44 | 1:01 | Л-25 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 840
20 | 17.10.2014 | 09:40 | 17.10.2014 | 10:02 | 0:22 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ПС ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
21 | 17.10.2014 | 13:20 | 17.10.2014 | 14:29 | 1:09 | 548 | КЛ-6 кВ от ТП 671-36 до ТП 671-52 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 365
22 | 18.10.2014 | 15:24 | 18.10.2014 | 18:02 | 2:38 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС Научная до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1286
23 | 19.10.2014 | 09:25 | 19.10.2014 | 11:58 | 2:33 | М-15 | ТП 392 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 515
24 | 21.10.2014 | 07:30 | 21.10.2014 | 10:15 | 2:45 |  | ТП 374 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1315
25 | 21.10.2014 | 07:30 | 21.10.2014 | 10:57 | 3:27 | 826 | ТП 392 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1600
26 | 21.10.2014 | 10:00 | 21.10.2014 | 15:55 | 5:55 | ВЗ-4 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 750
27 | 21.10.2014 | 10:00 | 21.10.2014 | 18:10 | 8:10 | Вз-16 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 6877
28 | 21.10.2014 | 11:25 | 21.10.2014 | 12:19 | 0:54 | Н-2 | ВЛ-10 кВ от РП Нахимовский до ТП 120 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 800
29 | 21.10.2014 | 12:25 | 21.10.2014 | 14:23 | 1:58 | 916 | ТП 140 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1100
30 | 21.10.2014 | 12:40 | 21.10.2014 | 12:43 | 0:03 | О-3 | РП Сибкартель откл ВВ к ТП 91 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
31 | 21.10.2014 | 12:50 | 21.10.2014 | 13:28 | 0:38 | О-17 | ВВ к ТП 401 отключение | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 270
32 | 21.10.2014 | 12:59 | 21.10.2014 | 14:15 | 1:16 |  | ПС "Солнечная" | 35 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 7050
33 | 21.10.2014 | 14:05 | 21.10.2014 | 18:03 | 3:58 | О-3 | ВЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 591 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1350
34 | 21.10.2014 | 16:05 | 21.10.2014 | 16:38 | 0:33 | А-11 | РП Алтайский отключение МВ | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
35 | 21.10.2014 | 17:05 | 21.10.2014 | 21:01 | 3:56 | О-2 | ВЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 591 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2050
36 | 22.10.2014 | 22:42 | 22.10.2014 | 23:08 | 0:26 | Ук-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 314
37 | 23.10.2014 | 19:05 | 23.10.2014 | 19:50 | 0:45 | М-14 | КЛ-10 кВ от РП Мичуринский до ТП 206 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2630
38 | 24.10.2014 | 01:35 | 24.10.2014 | 08:28 | 6:53 | ЛЭП-5 | ТП 11В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 1599
39 | 24.10.2014 | 05:10 | 24.10.2014 | 06:40 | 1:30 | 928 | ТП 940-45 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1524
40 | 24.10.2014 | 06:03 | 24.10.2014 | 07:46 | 1:43 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 3414
41 | 25.10.2014 | 06:19 | 25.10.2014 | 08:25 | 2:06 | 927 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1844
НОЯРЬ
42 | 01.11.2014 | 13:43 | 01.11.2014 | 15:02 | 1:19 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Алтайский ТП 411 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1911
43 | 06.11.2014 | 11:35 | 06.11.2014 | 12:17 | 0:42 | К-13 | КЛ-10 кВ от ТП 286 до ТП 260 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
44 | 07.11.2014 | 11:00 | 07.11.2014 | 13:07 | 2:07 | Я-10 | КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393 | 10 | Обрыв ВЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1765
45 | 10.11.2014 | 02:55 | 10.11.2014 | 03:55 | 1:00 | 138 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до РП Томсккабель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 100
46 | 11.11.2014 | 11:14 | 11.11.2014 | 12:16 | 1:02 | С-21 | КЛ-10 кВ от ПС Спутник до ТП 24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 15
47 | 15.11.2014 | 00:02 | 15.11.2014 | 01:20 | 1:18 | Р-1 | КЛ-10 кВ от ТП 631 до ТП 109 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1295
48 | 17.11.2014 | 00:54 | 17.11.2014 | 01:42 | 0:48 | Сл-7 | МТЗ | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 574
49 | 17.11.2014 | 23:35 | 18.11.2014 | 25:43 | 2:08 | Ак-8 | КЛ-10 кВ от ТП 535 до ТП 43 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1641
50 | 21.11.2014 | 12:36 | 21.11.2014 | 14:23 | 1:47 | 916 | ТП 140 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
51 | 25.11.2014 | 17:57 | 25.11.2014 | 18:56 | 0:59 | 10-13А | ТП Т-9 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 915
52 | 28.11.2014 | 17:30 | 28.11.2014 | 22:10 | 4:40 | Сл-22 | ТП 211 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 9215
ДЕКАБРЬ
53 | 01.12.2014 | 07:06 | 01.12.2014 | 08:36 | 1:30 | 928 | КЛ-10 кВ от ПС Западная до ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2140
54 | 04.12.2014 | 09:41 | 04.12.2014 | 11:33 | 1:52 | 827 | кЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3062
55 | 04.12.2014 | 03:05 | 04.12.2014 | 04:01 | 0:56 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС Научная до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870
56 | 04.12.2014 | 15:11 | 04.12.2014 | 16:15 | 1:04 | 911 | ВЛ- от ТП 270 до ТП 143 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3020
57 | 05.12.2014 | 11:00 | 05.12.2014 | 12:06 | 1:06 | 705 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 2028
58 | 05.12.2014 | 11:00 | 05.12.2014 | 12:32 | 1:32 | 710 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 2081
59 | 05.12.2014 | 15:30 | 05.12.2014 | 16:53 | 1:23 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-21 до ТП 603-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1805
60 | 09.12.2014 | 12:05 | 09.12.2014 | 14:22 | 2:17 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 220
61 | 08.12.2014 | 10:05 | 08.12.2014 | 10:49 | 0:44 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 377 до ТП 323 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
62 | 15.12.2014 | 15:38 | 15.12.2014 | 16:54 | 1:16 | 547 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 960
63 | 15.12.2014 | 15:38 | 15.12.2014 | 17:40 | 2:02 | 550 | КЛ-6 кВ от ТП 671-20 до ТП 671-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3620
64 | 16.12.2014 | 08:57 | 16.12.2014 | 10:21 | 1:24 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 4356
65 | 17.12.2014 | 16:05 | 17.12.2014 | 22:19 | 6:14 | Сл-22 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2017
66 | 19.12.2014 | 07:30 |  | 12:20 | 4:50 | 834 | ТП 374 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
67 | 19.12.2014 | 10:40 | 19.12.2014 | 12:08 | 1:28 | 936 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1490
68 | 19.12.2014 | 11:00 |  | 12:32 | 1:32 | 710 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
69 | 19.12.2014 | 15:30 | 19.12.2014 | 16:53 | 1:23 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-21 до ТП 603-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
70 | 19.12.2014 | 15:40 |  | 17:14 | 1:34 | 509 | КЛ-6 кВ от ТП 604-101 до ТП 604-114 | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 5004
71 | 22.12.2014 | 13:02 | 22.12.2014 | 13:43 | 0:41 | 525 | КЛ-6 кВ от ПС Южная до ТП 671-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 670
72 | 26.12.2014 | 20:43 | 26.12.2014 | 21:29 | 0:46 | 823 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 835
73 | 27.12.2014 | 13:41 | 27.12.2014 | 14:23 | 0:42 | О-33 | ВЛ-10 кВ от ТП 107 до ТП 7 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1040
74 | 31.12.2014 | 01:16 | 31.12.2014 | 02:08 | 0:52 | 509 | КЛ-6 кВ от ТП 604-95 до ТП 604-97 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1658
|  |  | Технический директор |  |  |  |  | Р.Х. Валитов
Исполнитель:
инженер ПТО Самокиш А.В.