## Статистика
пункт №11пп.б абз.14
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2014г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ИТОГО 2014 г. | [10 empty] | 650732
I квартал 2014 г. | [10 empty] | 79649
II квартал 2014 г. | [10 empty] | 253252
III квартал 2014 г. | [10 empty] | 216314
IV квартал 2014 г. | [10 empty] | 101517
в т.ч. по причине отключений в смежной сетевой организации | [10 empty] | 36552
ЯНВАРЬ
1 | 01.01.14 | 00:17 | 01.01.14 | 00:59 | 0:42 | Ск-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 1040
2 | 04.01.2014 | 20:55 | 04.01.2014 | 22:30 | 1:35 | Со-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 1609
3 | 06.01.2014 | 15:09 | 06.01.2014 | 19:40 | 4:31 | Вз-16 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 3541
4 | 07.01.2014 | 05:20 | 07.01.2014 | 06:05 | 0:45 | Ми-1 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 435
5 | 07.01.2014 | 05:30 | 07.01.2014 | 07:00 | 1:30 | Н-3 | КЛ-10 кВ от ТП 243 до ТП 123 РП Нахимовский привод к ШР | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1305
6 | 09.01.2014 | 21:49 | 09.01.2014 | 22:50 | 1:01 | 616 | КЛ-6 кВ от ТП 604-137 до ТП Т-1 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
7 | 15.01.2014 | 17:50 | 15.01.2014 | 17:59 | 0:09 | Сл-6 | от МТЗ | 10 | Отключился МВ (ВК), ВН | Восстановлено | 115
8 | 15.01.2014 | 17:50 | 15.01.2014 | 18:58 | 1:08 | Со-3 | от МТЗ | 10 | Отключился МВ (ВК), ВН | Восстановлено | 1151
9 | 15.01.2014 | 17:56 | 15.01.2014 | 18:10 | 0:14 | 834 | ТП 45 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 98
10 | 16.01.2014 | 01:55 | 16.01.2014 | 03:15 | 1:20 | 508 | КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1522
11 | 16.01.2014 | 09:08 | 16.01.2014 | 10:33 | 1:25 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ПС-Западная | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
12 | 18.01.2014 | 19:45 | 18.01.2014 | 20:55 | 1:10 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 552 до ТП 226 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1948
13 | 22.01.2014 | 04:43 | 22.01.2014 | 06:02 | 1:19 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 32 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
14 | 31.01.2014 | 21:24 | 31.01.2014 | 23:43 | 2:19 | О-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 3363
ФЕВРАЛЬ
15 | 05.02.2014 | 02:28 | 05.02.2014 | 04:50 | 2:22 | 802 | КЛ-10 кВ от РП Восточный до ТП 418 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
16 | 07.02.2014 | 13:26 | 07.02.2014 | 18:06 | 4:40 | 35-21 | ВЛ-35 кВ от ПС "Восточная до ПС ЗППТ | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1161
17 | 09.02.2014 | 21:09 | 10.02.2014 | 24:03 | 2:54 | Сл-16, Сл-21 | от МТЗ | 10 | от МТЗ | Восстановлено | 3987
18 | 14.02.2014 | 00:48 | 14.02.2014 | 01:54 | 1:06 | 814 | КЛ-10 кВ от ТП 154 до ТП 754 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 620
19 | 19.02.2014 | 17:58 | 19.02.2014 | 18:47 | 0:49 | Л-13 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
20 | 20.02.2014 | 04:05 | 20.02.2014 | 04:50 | 0:45 | М-13 | КЛ-10 кВ от РП Мичуринский до ТП 192 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 261
21 | 20.02.2014 | 17:52 | 20.02.2014 | 20:45 | 2:53 | 911 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
22 | 21.02.2014 | 19:23 | 21.02.2014 | 19:49 | 0:26 |  | ГРЭС-2 | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 4700
23 | 21.02.2014 | 19:42 | 21.02.2014 | 20:49 | 1:07 | О-2 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Сибкартель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 815
МАРТ
24 | 01.03.2014 | 16:43 | 01.03.2014 | 16:57 | 0:14 |  | ПС "Правобережная" 1 секция РУ-6 кВ | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 507
25 | 01.03.2014 | 16:43 | 01.03.2014 | 18:00 | 1:17 |  | ТП 610-78 | 6 | Срабатывание МТЗ после вкл. ПС Правобережная | Восстановлено | 1450
26 | 04.03.2014 | 02:53 | 04.03.2014 | 04:35 | 1:42 | 823 | КЛ-10 кВ от ТП 660 до ТП 220 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3890
27 | 05.03.2014 | 23:35 | 06.03.2014 | 24:08 | 0:33 | 428 | ТП 611-31 | 6 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 696
28 | 07.03.2014 | 14:30 | 07.03.2014 | 16:41 | 2:11 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до -ПП-1, ПП-5 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4121
29 | 07.03.2014 | 14:45 | 07.03.2014 | 16:03 | 1:18 | 801 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 624 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2510
30 | 10.03.2014 | 20:45 | 10.03.2014 | 24:10 | 3:25 | Сл-16, Сл-21 |  | 10 | от МТЗ | Восстановлено | 4961
31 | 11.03.2014 | 20:55 | 11.03.2014 | 23:05 | 2:10 | Сл-21 |  | 10 | от МТЗ | Восстановлено | 503
32 | 13.03.2014 | 16:50 | 13.03.2014 | 19:24 | 2:34 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 543 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3726
33 | 14.03.2014 | 12:55 | 14.03.2014 | 16:55 | 4:00 | 928 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-23А до -оп 13 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1161
34 | 14.03.2014 | 12:55 | 14.03.2014 | 14:15 | 1:20 | 940 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-4 до РВ-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
35 | 14.03.2014 | 16:48 | 15.03.2014 | 27:15 | 10:27 | Тз-6 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1914
36 | 15.03.2014 | 14:30 | 15.03.2014 | 17:55 | 3:25 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено | 1339
37 | 17.03.2014 | 19:35 | 17.03.2014 | 21:12 | 1:37 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-19 до ТП 944-50 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1675
38 | 18.03.2014 | 20:10 | 18.03.2014 | 23:06 | 2:56 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ | 10 | падение дерева на ВЛ | Восстановлено | 1874
39 | 19.03.2014 | 12:30 | 19.03.2014 | 14:02 | 1:32 | О-3 | ВЛ-10 кВ от ТП 231А до ТП 231Б | 10 | Падение дерева на ВЛ | Восстановлено | 4029
40 | 21.03.2014 | 06:45 | 21.03.2014 | 07:55 | 1:10 | 838 | КЛ-10 кВ от ТП 320 до ТП 332 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 598
41 | 21.03.2014 | 08:28 | 21.03.2014 | 08:57 | 0:29 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до РП Восточный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 588
42 | 21.03.2014 | 20:00 | 21.03.2014 | 20:36 | 0:36 | Рл-17, Рл-18 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 26
43 | 24.03.2014 | 00:40 | 24.03.2014 | 01:55 | 1:15 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1815
44 | 24.03.2014 | 00:40 | 24.03.2014 | 02:20 | 1:40 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 726
45 | 26.03.2014 | 14:56 | 26.03.2014 | 15:30 | 0:34 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 2297
46 | 26.03.2014 | 15:50 | 26.03.2014 | 17:24 | 1:34 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 272
47 | 26.03.2014 | 18:02 | 26.03.2014 | 18:37 | 0:35 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 3210
48 | 26.03.2014 | 23:25 | 26.03.2014 | 23:42 | 0:17 | О-14 | ПП-7 отключился ВВ | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 0
49 | 27.03.2014 | 02:15 | 27.03.2014 | 16:39 | 14:24 | Вз-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 0
50 | 27.03.14 | 06:40 |  | 07:23 | 0:43 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 10
51 | 30.03.2014 | 21:40 | 30.03.2014 | 22:10 | 0:30 | 10 | РП 2 Сибмотор яч 10 к ТП 12/4 | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено | 0
52 | 31.03.2014 | 00:16 | 31.03.2014 | 01:35 | 1:19 | 818 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до РП Мичуринский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3530
53 | 31.03.2014 | 13:20 | 31.03.2014 | 14:16 | 0:56 | 408 | КЛ-6 кВ от ПС-Северная до РП Железнодорожный | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1100
54 | 31.03.2014 | 14:15 | 31.03.2014 | 15:58 | 1:43 | 743 |  | 6 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 2050
АПРЕЛЬ
1 | 01.04.2014 | 12:30 | 01.04.2014 | 15:05 | 2:35 | Нч-10 | ВЛ-10 кВ от ТП 545 до ТП 569 мачтовка | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1740
2 | 05.04.2014 | 09:15 | 05.04.2014 | 10:01 | 0:46 | Ак-26 | ВЛ-10 кВ от РВ-293 до ТП АЗС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 692
3 | 07.04.2014 | 14:45 | 07.04.2014 | 15:05 | 0:20 | О-17 | ТП 84 ВВ вывод к ПП-12 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 250
4 | 07.04.2014 | 18:08 | 07.04.2014 | 18:30 | 0:22 | 548 | ТП 671-16 отключился ВН | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 134
5 | 07.04.2014 | 21:06 | 08.04.2014 | 31:20 | 10:14 | Пб-5 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 742
6 | 07.04.2014 | 22:52 | 08.04.2014 | 27:05 | 4:13 | Л-19 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 918
7 | 07.04.2014 | 23:56 | 07.04.2014 | 26:14 | 2:18 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 868
8 | 08.04.2014 | 01:30 | 08.04.2014 | 11:16 | 9:46 | Вз-12 |  | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 425
9 | 08.04.2014 | 01:45 | 08.04.2014 | 02:10 | 0:25 | Ск-4 | ТП 84 отключение ВВ к ТП 126 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1666
10 | 08.04.2014 | 01:50 | 08.04.2014 | 03:22 | 1:32 | Ми-2 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 116
11 | 08.04.2014 | 05:12 | 08.04.2014 | 11:16 | 6:04 | Вз-16 |  | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 2995
12 | 08.04.2014 | 23:57 | 09.04.2014 | 28:33 | 4:36 | 928 | КЛ-10 кВ от ТП 940-24 до ТП 940-44 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6534
13 | 11.04.2014 | 05:35 | 11.04.2014 | 06:25 | 0:50 | 127 | ТП 35 отключение ВВ к ТП 29 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 180
14 | 12.04.2014 | 05:40 | 12.04.2014 | 06:44 | 1:04 | 119 | КЛ-10 кВ от ТП 476 до ТП 196 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 165
15 | 12.04.2014 | 09:30 | 12.04.2014 | 11:48 | 2:18 | 114 | КЛ-10 кВ от ТП 368 до ТП 390 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2460
16 | 12.04.2014 | 09:30 | 12.04.2014 | 11:00 | 1:30 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 274 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1846
17 | 12.04.2014 | 09:40 | 12.04.2014 | 11:56 | 2:16 | 127 | ТП 35 отключение ВВ к ТП 29 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 126
18 | 13.04.2014 | 00:18 | 13.04.2014 | 01:20 | 1:02 | 940 | КЛ-10 кВ от ТП 940-10 до ТП 940-16 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 400
19 | 13.04.2014 | 00:18 | 13.04.2014 | 02:20 | 2:02 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-39 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1680
20 | 15.04.2014 | 23:30 | 16.04.2014 | 24:05 | 0:35 | 221 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 659
21 | 16.04.2014 | 12:24 | 16.04.2014 | 14:36 | 2:12 | Нч-10 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1216
22 | 16.04.2014 | 20:10 | 16.04.2014 | 21:38 | 1:28 | Км-8 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1128
23 | 16.04.2015 | 20:37 | 16.04.2015 | 21:02 | 0:25 | Км-17 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение на повреждение) |  | 574
24 | 17.04.2014 | 16:10 | 17.04.2014 | 17:25 | 1:15 | 801 | КЛ-10 кВ от РП Восточный до ТП 236 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1380
25 | 19.04.2014 | 20:02 | 19.04.2014 | 21:03 | 1:01 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 548 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 215
26 | 19.04.2014 | 20:18 | 19.04.2014 | 20:43 | 0:25 | 107 | КЛ-10 кВ от ТП 388 до ТП 296 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 520
27 | 19.04.2014 | 23:33 | 20.04.2014 | 24:40 | 1:07 | 206 | КЛ-6 кВ от ТП 604-62 до ТП 604-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
28 | 20.04.2014 | 17:57 | 20.04.2014 | 18:58 | 1:01 | З-08 | КЛ-10 кВ от ПС-Заводская до ТП 522 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2073
29 | 22.04.2014 | 18:30 | 22.04.2014 | 19:41 | 1:11 | 927 | ВЛ-10 кВ от ТП 927-80 до ТП 927-84 | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 860
30 | 22.04.2014 | 20:20 | 22.04.2014 | 22:03 | 1:43 | Вз-4 |  | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 217
31 | 23.04.2014 | 00:31 | 23.04.2014 | 03:00 | 2:29 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1089
32 | 23.04.2014 | 04:40 | 23.04.2014 | 05:34 | 0:54 | 10-11 | КЛ-10 кВ от ТП 6 до ТП 8 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1965
33 | 23.04.2014 | 14:46 | 23.04.2014 | 15:16 | 0:30 | 911 | ВЛ-10 кВ от ПС-Западная до - | 10 | Сгорание проводов во время пожара | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1212
34 | 24.04.2014 | 01:18 | 24.04.2014 | 03:09 | 1:51 | О-2 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Сибкартель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5227
35 | 24.04.2014 | 14:58 | 24.04.2014 | 16:15 | 1:17 | Ц-4 | КЛ-6 кВ от ТП 603-15 до ТП 603-13 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1392
36 | 25.04.2014 | 16:07 | 25.04.2014 | 18:15 | 2:08 | О-3 | КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 285 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 8830
37 | 26.04.2014 | 15:43 | 26.04.2014 | 17:44 | 2:01 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 468
38 | 26.04.2014 | 18:40 | 26.04.2014 | 20:05 | 1:25 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2057
39 | 26.04.2014 | 20:25 | 27.04.2014 | 24:17 | 3:52 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 591 до ТП 227 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1800
40 | 27.04.2014 | 00:38 | 27.04.2014 | 01:43 | 1:05 | О-37 | ВЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 549 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 915
41 | 27.04.2014 | 13:12 | 27.04.2014 | 14:54 | 1:42 | О-14 |  | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 921
42 | 28.04.2014 | 15:26 | 28.04.2014 | 17:50 | 2:24 | Вз-11 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 586
43 | 27.04.2014 | 19:18 | 27.04.2014 | 21:00 | 1:42 | Вз-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1218
44 | 28.04.2014 | 14:07 | 28.04.2014 | 15:04 | 0:57 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 422 до ТП 398 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1669
45 | 28.04.2014 | 20:06 | 28.04.2014 | 20:52 | 0:46 | М-6 | ВЛ-10 кВ от ТП 230 до ТП 204 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 700
46 | 30.04.2014 | 11:30 | 30.04.2014 | 12:10 | 0:40 | 801 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до РП Восточный | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 919
47 | 30.04.2014 | 13:20 | 30.04.2014 | 15:02 | 1:42 | 824 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 444 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
48 | 30.04.2014 | 13:28 | 30.04.2014 | 18:18 | 4:50 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 282 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 802
49 | 30.04.2014 | 22:12 | 30.04.2014 | 23:00 | 0:48 | 827 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 810
50 | 30.04.2014 | 22:12 | 30.04.2014 | 23:22 | 1:10 | 820 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 534 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1355
МАЙ
51 | 02.05.2014 | 11:32 | 02.05.2014 | 13:06 | 1:34 | О-2 | КЛ-10 кВ от ТП 21 до ТП 399 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4890
52 | 03.05.2014 | 11:10 | 03.05.2014 | 13:38 | 2:28 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 488 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2810
53 | 03.05.2014 | 11:10 | 03.05.2014 | 14:06 | 2:56 | 110 | КЛ-10 кВ от ПС-Каштак до ТП 538 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 36
54 | 03.05.2014 | 11:44 | 03.05.2014 | 12:14 | 0:30 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 322 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
55 | 03.05.2014 | 12:24 | 03.05.2014 | 13:04 | 0:40 | 116 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1240
56 | 04.05.2014 | 00:57 | 04.05.2014 | 01:53 | 0:56 | Ми-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 271
57 | 04.05.2014 | 18:20 | 04.05.2014 | 19:33 | 1:13 | Вс-10 | КЛ-10 кВ от ТП 258 до ТП 580 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 176
58 | 04.05.2014 | 22:33 | 05.04.2014 | 24:40 | 2:07 | 114 | КЛ-10 кВ от ТП 318 до ТП 260 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
59 | 05.05.2014 | 02:28 | 05.05.2014 | 02:35 | 0:07 | Хл-3 | КЛ-10 кВ от РП Хлебозавод до ТП 564 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 12
60 | 05.05.2014 | 06:55 | 05.05.2014 | 09:56 | 3:01 | К-10 | ТП 368 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6500
61 | 05.05.2014 | 09:18 | 05.05.2014 | 09:29 | 0:11 | К-13 | РП "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1760
62 | 05.05.2014 | 04:44 | 05.05.2015 | 08:21 | 3:37 | Вз-15, Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 3465
63 | 06.05.2014 | 11:08 | 06.05.2014 | 12:09 | 1:01 | Зр-9 | КЛ-10 кВ от ТП 804 до ТП 746 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 188
64 | 05.05.2014 | 17:15 | 05.05.2014 | 18:28 | 1:13 | 911 | ВЛ-10 кВ от ТП 270 до ТП 143 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 2050
65 | 05.05.2014 | 17:33 | 05.05.2014 | 18:52 | 1:19 | 130 | КЛ-10 кВ от ТП 730 до ТП 772 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 280
66 | 06.05.2014 | 08:15 | 06.05.2014 | 16:04 | 7:49 | Вз-4 |  | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено | 1588
67 | 07.05.2014 | 11:22 | 07.05.2014 | 12:12 | 0:50 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309 | 10 | Порыв КЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1270
68 | 07.05.2014 | 00:40 | 07.05.2014 | 01:25 | 0:45 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ТП 425 до ТП 275 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 510
69 | 08.05.2014 | 11:55 | 08.05.2014 | 12:30 | 0:35 | О-17 | отключение ВВ | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 254
70 | 08.05.2014 | 16:45 | 08.05.2014 | 17:25 | 0:40 | 130 | КЛ-10 кВ от ТП 730 до ТП 722 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 125
71 | 12.05.2014 | 19:40 | 12.05.2014 | 20:27 | 0:47 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 216 до ТП 210 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
72 | 13.05.2014 | 16:32 | 13.05.2014 | 19:24 | 2:52 | О-3 | ВЛ- от РП 613 до ТП 591 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3840
73 | 13.05.2014 | 16:32 | 13.05.2014 | 19:24 | 2:52 | О-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 4062
74 | 13.05.2014 | 17:19 | 13.05.2014 | 20:35 | 3:16 | 916 | КЛ-10 кВ от ТП 148 до -ВЛ к ТП 140 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1428
75 | 13.05.2014 | 17:19 | 13.05.2014 | 20:35 | 3:16 | 928 | КЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 150 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4210
76 | 13.05.2014 | 17:19 | 13.05.2014 | 19:40 | 2:21 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-27 до ТП 944-32 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2410
77 | 15.05.2014 | 00:50 | 15.05.2014 | 02:25 | 1:35 | Км-30 | ТП 167 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 435
78 | 15.05.2014 | 00:50 | 15.05.2014 | 02:45 | 1:55 | Км-11 | КЛ-10 кВ от ТП 645 до ТП 167 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3850
79 | 15.05.2014 | 00:50 | 15.05.2014 | 03:00 | 2:10 | Км-17 | КЛ-10 кВ от ПС-Коммунальная до ТП 359 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2750
80 | 15.05.2014 | 06:25 | 15.05.2014 | 06:47 | 0:22 | Тз-9 | КЛ-6 кВ от ТП 671-69 до ТП Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 85
81 | 15.05.2014 | 12:20 | 15.05.2014 | 13:11 | 0:51 | М-15 | КЛ-10 кВ от РП Мичуринский до ТП 224 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 225
82 | 15.05.2014 | 15:22 | 15.05.2014 | 17:25 | 2:03 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1696
83 | 15.05.2014 | 17:26 | 15.05.2014 | 18:39 | 1:13 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-40 до ТП 944-41 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1164
84 | 16.05.2014 | 14:36 | 16.05.2014 | 15:25 | 0:49 | Выс-22 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 95 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 357
85 | 16.05.2014 | 09:24 | 16.05.2014 | 10:51 | 1:27 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 379
86 | 17.05.2014 | 17:12 | 17.05.2014 | 21:40 | 4:28 | 825 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП ТЗСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
87 | 17.05.2014 | 20:21 | 17.05.2014 | 22:19 | 1:58 | О-3 | ВЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 231Б | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 5572
88 | 17.05.2014 | 20:39 | 17.05.2014 | 21:00 | 0:21 | 434 |  | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
89 | 17.05.2014 | 21:39 | 18.05.2014 | 24:45 | 3:06 | ЛЭП-6 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 1020
90 | 17.05.2014 | 22:04 | 18.05.2015 | 24:17 | 2:13 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ТП 333 до ТП 84 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 5251
91 | 17.05.2014 | 22:37 | 18.05.2016 | 26:20 | 3:43 | Вс-11 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 871
92 | 18.05.2014 | 05:41 | 18.05.2014 | 12:00 | 6:19 | Ми-2 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 789
93 | 19.05.2014 | 23:35 | 20.05.2014 | 24:41 | 1:06 | Км-15 | КЛ-10 кВ от ТП 327 до ТП 395 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 341
94 | 21.05.2014 | 11:36 | 21.05.2014 | 14:05 | 2:29 | Тз-17 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 3262
95 | 21.05.2014 | 12:02 | 21.05.2014 | 13:40 | 1:38 | Тз-10 | КЛ-6 кВ от ТП Т-8 до ТП Т-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
96 | 21.05.2014 | 12:08 | 21.05.2014 | 21:30 | 9:22 | Тз-30 |  | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
97 | 21.05.2014 | 12:26 | 21.05.2014 | 13:55 | 1:29 | Тз-18 | КЛ-6 кВ от ТП 671-26 до ТП 671-55 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2610
98 | 22.05.2014 | 06:25 | 22.05.2014 | 06:45 | 0:20 |  | КЛ- от ТП Т-1 до ТП 604-137 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
99 | 23.05.2014 | 01:35 | 23.05.2014 | 04:50 | 3:15 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-50 до ТП 944-51 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870
100 | 23.05.2014 | 01:35 | 23.05.2014 | 03:43 | 2:08 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 580
101 | 24.05.2014 | 09:45 | 24.05.2014 | 11:49 | 2:04 | 544 | ТП 671-64 | 6 | Повреждение оборудования ТП. протекание крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2735
102 | 24.05.2014 | 09:45 | 24.05.2014 | 11:07 | 1:22 | 548 | КЛ-6 кВ от ПС-Южная до ТП 671-16 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 475
103 | 25.05.2014 | 15:44 | 25.05.2014 | 18:40 | 2:56 | ЛЭП-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 350
104 | 27.05.2014 | 15:26 | 27.05.2014 | 16:26 | 1:00 | 204 | КЛ-6 кВ от ПС-Центральная до ТП 604-85 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1078
105 | 28.05.2014 | 15:20 | 28.05.2014 | 18:43 | 3:23 | Зп-2 | КЛ-10 кВ от ПС-ЗПП-Т до ТП ТДСК | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
106 | 29.05.2014 | 14:04 | 29.05.2014 | 17:47 | 3:43 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ПС-Коммунальная до ТП 259 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4942
107 | 29.05.2014 | 16:40 | 29.05.2014 | 19:06 | 2:26 | Км-17 | КЛ-10 кВ от ТП 359 до ТП 259 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4051
ИЮНЬ
108 | 01.06.2014 | 06:10 | 01.06.2014 | 06:45 | 0:35 | 206 | КЛ- от ТП 604-62 до ТП 604-114 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 120
109 | 02.06.2014 | 04:04 | 02.06.2014 | 05:06 | 1:02 | Выс-20 | КЛ-10 кВ от РП 2высотный" до ТП 638 | 10 | Порыв КЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 120
110 | 02.06.2014 | 15:00 | 02.06.2014 | 18:46 | 3:46 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 543 до ТП 112 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
111 | 02.06.2014 | 21:00 | 02.06.2014 | 21:56 | 0:56 | 743 | ТП 610-38 РУ-6 кВ | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1044
112 | 03.06.2014 | 20:12 | 03.06.2014 | 21:32 | 1:20 | 10-10 | КЛ-10 кВ от ПС-ГРЭС-2 до РП Ягодный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2552
113 | 04.06.2014 | 15:20 | 04.06.2014 | 16:20 | 1:00 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 507 до - ввод от ВЛ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 478
114 | 04.06.2014 | 17:00 | 04.06.2014 | 18:43 | 1:43 | Км-11 | КЛ-10 кВ от РП Фрунзенский до ТП 471 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3664
115 | 06.06.2014 | 09:03 | 06.06.2014 | 12:26 | 3:23 | 911 | ВЛ-10 кВ от ТП 506 до -РВ-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
116 | 09.06.2014 | 23:10 | 10.06.2014 | 24:53 | 1:43 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 590 до ТП 668 ТП 216 разрушение опорного изолятора | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2226
117 | 10.06.2014 | 14:57 | 10.06.2014 | 15:50 | 0:53 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 505 до -РВ 237 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 471
118 | 14.06.2014 | 04:56 | 14.06.2014 | 06:15 | 1:19 | Км-13 | КЛ-10 кВ от ТП 167 до ТП 169 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1600
119 | 14.06.2014 | 13:03 | 15.06.2014 | 25:00 | 11:57 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 322 до ТП 350 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
120 | 14.06.2014 | 14:15 | 14.06.2014 | 14:56 | 0:41 | 114 | ТП 262 перемычка на тр-р 1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1587
121 | 14.06.2014 | 18:28 | 14.06.2014 | 19:24 | 0:56 | 405 | КЛ-6 кВ от ТП 611-36 до ТП 611-7 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 635
122 | 14.06.2014 | 20:50 | 14.06.2014 | 21:20 | 0:30 | 10-09 | КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ПС-ГРЭС-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 134
123 | 15.06.2014 | 11:00 | 15.06.2014 | 12:18 | 1:18 | СЛ-16, СЛ-21 | КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 738 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 698
124 | 15.06.2014 | 18:00 | 15.06.2014 | 20:25 | 2:25 | Ко-9 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
125 | 16.06.2014 | 09:00 | 16.06.2014 | 10:30 | 1:30 | 834 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 578 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2395
126 | 16.06.2014 | 10:52 | 16.06.2014 | 10:58 | 0:06 |  |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 509
127 | 16.06.2014 | 14:10 | 16.06.2014 | 19:40 | 5:30 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ТП 333 до ТП 84 | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 7027
128 | 16.06.2014 | 14:10 | 16.06.2014 | 16:11 | 2:01 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 66 до ТП 195 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2436
129 | 16.06.2014 | 15:00 | 16.06.2014 | 18:46 | 3:46 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 543 до ТП 112 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2613
130 | 16.06.2014 | 15:27 | 16.06.2014 | 17:19 | 1:52 | Сл-6 | КЛ-10 кВ от ТП 450 до ТП 604 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2574
131 | 16.06.2014 | 18:28 | 16.06.2014 | 19:19 | 0:51 | Ск-4 | ТП 84 ВВ к ТП 126 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 377
132 | 16.06.2014 | 17:02 | 17.06.2014 | 18:29 | 1:27 | Р-6 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП 357 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 315
133 | 16.06.2014 | 18:25 | 17.06.2014 | 19:34 | 1:09 | ТП Т-8 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 350
134 | 17.06.2014 | 10:58 | 17.06.2014 | 13:06 | 2:08 | 940 | КЛ-10 кВ от ТП 940-10 до ТП 940-15 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2534
135 | 17.06.2014 | 19:10 | 17.06.2014 | 19:58 | 0:48 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от ПС-Северо-Восточна до РП Хлебозавод | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 394
136 | 18.06.2014 | 17:17 | 18.06.2014 | 18:12 | 0:55 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 543 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 650
137 | 19.06.2014 | 10:23 | 19.06.2014 | 10:45 | 0:22 | Сб-9 | ТП 183 | 10 | Повреждение изоляторов | Восстановлено | 95
138 | 20.06.2014 | 03:40 | 20.06.2014 | 05:41 | 2:01 | 430 | КЛ-6 кВ от ТП 611-47 до ТП 611-29 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1566
139 | 20.06.2014 | 09:25 | 20.06.2014 | 10:30 | 1:05 | Ак-26 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 300
140 | 21.06.2014 | 06:33 | 21.06.2014 | 07:31 | 0:58 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 ТП 610-58 ВН на вводе к ТП 610-60 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
141 | 21.06.2014 | 21:45 | 21.06.2014 | 22:40 | 0:55 | О-9 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1200
142 | 21.06.2014 | 21:45 | 21.06.2014 | 23:08 | 1:23 | О-37 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до ТП 423 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1077
143 | 21.06.2014 | 23:28 | 22.06.2014 | 25:16 | 1:48 |  | ТП 84 ВВ к ПП-12 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 790
144 | 23.06.2014 | 04:50 | 23.06.2015 | 06:58 | 2:08 | 554 | КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 671-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1750
145 | 24.06.2014 | 15:35 | 24.06.2014 | 16:51 | 1:16 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 252
146 | 24.06.2014 | 20:45 | 24.06.2014 | 21:25 | 0:40 | Я-10 | ТП Т-13 воронка от ТП 97 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 338
147 | 24.06.2014 | 22:00 | 24.06.2014 | 22:35 | 0:35 | Ч-10 | ТП 188 воронка на тр-р2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 90
148 | 25.06.2014 | 08:00 | 25.06.2014 | 09:24 | 1:24 | 10-07 | КЛ-10 кВ от ТП 123 до ТП 199 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2845
149 | 25.06.2014 | 16:07 | 25.06.2014 | 18:55 | 2:48 | О-3 | КЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 285 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
150 | 25.06.2014 | 17:50 | 25.06.2014 | 20:38 | 2:48 | 928 | КЛ-6 кВ от ТП 940-31 до ТП 940-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2317
151 | 26.06.2014 | 17:50 | 26.06.2014 | 20:38 | 2:48 | 916 | КЛ-10 кВ от ПС-Западная до ТП 141 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 823
152 | 27.06.2014 | 17:27 | 27.06.2014 | 18:11 | 0:44 | 622 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 325
153 | 28.06.2014 | 10:57 | 28.06.2014 | 12:40 | 1:43 | 940 | ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1800
154 | 30.06.2014 | 14:55 | 30.06.2014 | 15:43 | 0:48 | 204 | КЛ-6 кВ от ПС-Центральная до ТП 604-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1220
155 | 30.06.2014 | 14:55 | 30.06.2014 | 15:43 | 0:48 | 216 | КЛ-6 кВ от ПС-Центральная до ТП 604-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1422
156 | 30.06.2014 | 16:57 | 30.06.2014 | 18:18 | 1:21 | 616 | КЛ-6 кВ от ПС-ТЭЦ-1 до ТП 604-137 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
157 | 30.06.2014 | 19:05 | 30.06.2014 | 21:14 | 2:09 | О-9 | ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1250
ИЮЛЬ
1 | 01.07.2014 | 15:53 | 01.07.2014 | 16:45 | 0:52 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 411 до ТП 413 | 10 | Порыв частным лицом | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1160
2 | 02.07.2014 | 12:18 | 02.07.2014 | 15:14 | 2:56 | 911 | КЛ-10 кВ от ТП 270 до ТП 144 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2981
3 | 02.07.2014 | 18:30 | 02.07.2014 | 20:00 | 1:30 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ТП 173 до -ВЛ к ТП 249 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1154
4 | 02.07.2014 | 21:26 | 02.07.2014 | 21:53 | 0:27 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 339 до ТП 325 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 108
5 | 03.07.2014 | 05:36 | 03.07.2014 | 06:46 | 1:10 | 927 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 338
6 | 03.07.2014 | 05:36 | 03.07.2014 | 07:10 | 1:34 | 944 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 774
7 | 03.07.2014 | 16:14 | 03.07.2014 | 16:39 | 0:25 | О-9 | КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 508
8 | 04.07.2014 | 01:39 | 04.07.2014 | 01:58 | 0:19 | О-33 | КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская до РП Радиотехнически | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 487
9 | 04.07.2014 | 20:08 | 04.07.2014 | 22:04 | 1:56 | Сб-9 | КЛ-10 кВ от ТП 253 до ТП 533 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 929
10 | 04.07.2014 | 22:39 | 04.07.2014 | 23:52 | 1:13 | Тз-17 | КЛ-6 кВ от ТП 671-67 до ТП 671-84 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1674
11 | 05.07.2014 | 06:05 | 05.07.2014 | 07:17 | 1:12 | З-08 | КЛ-10 кВ от ПС Заводская до ТП 522 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1306
12 | 07.07.2014 | 12:23 | 07.07.2014 | 14:00 | 1:37 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 613 до ТП 591 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2800
13 | 09.07.2014 | 15:11 | 09.07.2014 | 17:31 | 2:20 | Зр-9 | КЛ-10 кВ от ТП 804 до ТП 746 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 290
14 | 11.07.2014 | 16:24 | 11.07.2014 | 17:40 | 1:16 | ДСЗ-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 275
15 | 11.07.2014 | 18:25 | 11.07.2014 | 20:15 | 1:50 | Ак-8 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 452
16 | 12.07.2014 | 17:18 | 12.07.2014 | 18:55 | 1:37 | П-12 | РП Профсоюзный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 912
17 | 12.07.2014 | 17:56 | 12.07.2014 | 19:28 | 1:32 | 813 | КЛ-10 кВ от ТП 492 до ТП 490 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 210
18 | 12.07.2014 | 18:06 | 12.07.2014 | 19:30 | 1:24 | Км-17 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 2144
19 | 12.07.2014 | 18:06 | 12.07.2014 | 19:48 | 1:42 | Км-30 | КЛ-10 кВ от РП Украинский до ТП 249 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 20
20 | 12.07.2014 | 18:42 | 12.07.2014 | 21:44 | 3:02 | 832 | ТП Т-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
21 | 12.07.2014 | 19:30 | 12.07.2014 | 20:10 | 0:40 | П-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 620
22 | 13.07.2014 | 13:50 | 13.07.2014 | 19:26 | 5:36 | Вз-15 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2601
23 | 13.07.2014 | 20:12 | 13.07.2014 | 21:49 | 1:37 | 933 | ТП 933-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП |  | 2049
24 | 13.07.2014 | 20:12 | 13.07.2014 | 23:52 | 3:40 | ЛПК-11 | КЛ- от ТП 940-19 до ТП 940-31 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2038
25 | 13.07.2014 | 20:52 | 13.07.2014 | 23:58 | 3:06 | Вз-11 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 5590
26 | 14.07.2014 | 02:05 | 14.07.2014 | 04:51 | 2:46 | О-14 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 755
27 | 14.07.2014 | 05:07 | 14.07.2014 | 08:08 | 3:01 | 727 | ТП 610-77 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1634
28 | 14.07.2014 | 10:30 | 14.07.2014 | 13:16 | 2:46 | Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2249
29 | 14.07.2014 | 10:0 | 14.07.2014 | 13:16 | 3:16 | Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2249
30 | 14.07.2014 | 11:07 | 14.07.2014 | 17:04 | 5:57 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-12 до ТП 79 | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 65
31 | 14.07.2014 | 23:15 | 14.07.2014 | 23:15 | 0:00 | Км-30 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Украинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
32 | 15.07.2014 | 19:25 | 15.07.2014 | 21:23 | 1:58 | 743 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 2080
33 | 16.07.2014 | 04:12 | 16.07.2014 | 04:55 | 0:43 | Г-9 | КЛ-10 кВ от РП Грузинский до ТП 142 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 380
34 | 16.07.2014 | 04:12 | 16.07.2014 | 05:28 | 1:16 | 809 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до РВ-84 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 188
35 | 16.07.2014 | 04:12 | 16.07.2014 | 06:00 | 1:48 | 825 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
36 | 16.07.2014 | 13:00 | 16.07.2014 | 15:00 | 2:00 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 812
37 | 16.07.2014 | 19:00 | 17.07.2014 | 24:10 | 5:10 | Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
38 | 16.07.2014 | 19:14 | 16.07.2014 | 23:45 | 4:31 | Вз-11 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 300
39 | 16.07.2014 | 23:25 | 16.07.2014 | 23:45 | 0:20 | Вз-12 |  | 10 | Отключился МВ (ВК), ВН |  | 290
40 | 17.07.2014 | 08:19 | 17.07.2014 | 13:44 | 5:25 | Вз-15 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 4132
41 | 17.07.2014 | 16:55 | 17.07.2014 | 17:47 | 0:52 | О-9 | КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская до ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1057
42 | 18.07.2014 | 06:30 | 18.07.2014 | 07:40 | 1:10 | 601 |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 1210
43 | 18.07.2014 | 06:30 | 18.07.2014 | 07:09 | 0:39 | 606 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 840
44 | 18.07.2014 | 06:30 | 18.07.2014 | 06:59 | 0:29 | 107 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 388 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 291
45 | 19.07.2014 | 06:30 | 19.07.2014 | 07:28 | 0:58 | 125 | КЛ- от ТП 504 до ТП 276 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 628
46 | 19.07.2014 | 06:30 | 19.07.2014 | 07:28 | 0:58 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 33 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 840
47 | 19.07.2014 | 08:57 | 19.07.2014 | 10:02 | 1:05 | О-32 | КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская до РП Радиотехнически | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2076
48 | 20.07.2014 | 17:30 | 20.07.2014 | 19:05 | 1:35 | 129 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 472 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 650
49 | 20.07.2014 | 17:33 | 20.07.2014 | 18:40 | 1:07 | 123 | ВЛ-10 кВ от ПС Каштак до -ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
50 | 21.07.2014 | 17:17 | 21.07.2014 | 20:35 | 3:18 | 10-07 | РП Нахимовский КЛ от ТП 568 до ТП 123 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4130
51 | 21.07.2014 | 18:20 | 21.07.2014 | 23:15 | 4:55 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 3600
52 | 21.07.2014 | 19:00 | 21.07.2014 | 22:35 | 3:35 | О-14 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1200
53 | 21.07.2014 | 19:53 | 21.07.2014 | 20:00 | 0:07 | О-9 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 50
54 | 22.07.2014 | 14:16 | 22.07.2014 | 15:12 | 0:56 | Зр-9 | КЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 804 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 90
55 | 23.07.2014 | 04:22 | 23.07.2014 | 06:30 | 2:08 | О-14 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 2398
56 | 23.07.2014 | 04:50 | 23.07.2014 | 06:58 | 2:08 | 554 | КЛ-6 кВ от ТП 671-58 до РП Южный | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
57 | 23.07.2014 | 07:24 | 23.07.2014 | 10:08 | 2:44 | ЛЭП-6 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 555
58 | 23.07.2014 | 10:26 | 23.07.2014 | 19:08 | 8:42 | Зр-8 | КЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 804 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 486
59 | 23.07.2014 | 20:40 | 24.07.2014 | 24:48 | 4:08 | Вз-4 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 520
60 | 23.07.2014 | 21:20 | 23.07.2014 | 24:25 | 3:05 | 933 | КЛ-10 кВ от РП Профсоюзный до ТП 940-11 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4060
61 | 23.07.2014 | 23:00 | 24.06.2014 | 27:20 | 4:20 | Вз-16 |  |  | Отключился МВ (ВК), ВН |  | 680
62 | 24.07.2014 | 09:05 | 24.07.2014 | 10:18 | 1:13 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 910
63 | 25.07.2014 | 05:50 | 25.07.2014 | 06:40 | 0:50 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 184 до ТП 182 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 650
64 | 26.07.2014 | 21:10 | 26.07.2014 | 23:15 | 2:05 | Км-4 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
65 | 27.07.2014 | 03:18 | 27.07.2014 | 04:20 | 1:02 | Тз-17 | КЛ-6 кВ от ТП 671-84 до ТП 671-71 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 218
66 | 28.07.2014 | 17:07 | 28.07.2014 | 20:30 | 3:23 | Пб-5 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 4912
67 | 29.07.2014 | 14:35 | 29.07.2014 | 15:38 | 1:03 | Сл-22, Сл-16, Сл30, Сл-24 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 1550
АВГУСТ
68 | 02.08.2014 | 11:53 | 02.08.2014 | 12:53 | 1:00 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 184 до ТП 182 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
69 | 03.08.2014 | 11:25 | 03.08.2014 | 11:58 | 0:33 | 122 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 366 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 720
70 | 04.08.2014 | 18:25 | 04.08.2014 | 19:22 | 0:57 | О-3 | КЛ-10 кВ от ТП 285 до ТП 84 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 850
71 | 05.08.2014 | 12:26 | 05.08.2014 | 13:34 | 1:08 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 920
72 | 05.08.2014 | 12:50 | 05.08.2014 | 12:53 | 0:03 | С-14 | ТП 530 перекрытие ВН | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1235
73 | 06.08.2014 | 04:37 | 06.08.2014 | 05:45 | 1:08 | Сл-15 | КЛ- от РП Высотный до ТП 630 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
74 | 07.08.2014 | 04:45 | 07.08.2014 | 06:05 | 1:20 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 377 до -323 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
75 | 07.08.2014 | 20:10 | 07.08.2014 | 21:45 | 1:35 | Вс-21 | КЛ-10 кВ от ПС Сеевро-Восточна до ТП 562 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 250
76 | 08.08.2014 | 12:55 | 08.08.2014 | 20:48 | 7:53 | Тз-30 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 604-126 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Восстановлено | 0
77 | 09.08.2014 | 19:35 | 09.08.2014 | 20:45 | 1:10 | Км-11 | КЛ-10 кВ от РП Фрунзенский до ТП 407 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2744
78 | 09.08.2014 | 20:40 | 09.08.2014 | 21:16 | 0:36 | Км-3, Км-17, Км-15 |  |  | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
79 | 12.08.2014 | 01:33 | 12.08.2014 | 03:13 | 1:40 | Пг-9 | ТП 610-62 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5679
80 | 13.08.2014 | 15:10 | 13.08.2014 | 15:45 | 0:35 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 339 до ТП 325 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 465
81 | 13.08.2014 | 18:07 | 13.08.2014 | 18:39 | 0:32 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 274 до ТП 280 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 635
82 | 13.08.2014 | 21:35 | 14.08.2014 | 26:57 | 5:22 | Вз-12 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 2103
83 | 14.08.2014 | 12:30 | 14.08.2014 | 14:00 | 1:30 | ДСЗ-6 |  |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 635
84 | 15.08.2014 | 16:14 |  | 16:34 | 0:20 | О-9 | КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская до ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
85 | 15.08.2014 | 19:30 |  | 20:10 | 0:40 | П-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
86 | 17.08.2014 | 03:10 | 17.08.2014 | 04:27 | 1:17 | 820 | КЛ-10 кВ от ТП 474 до ТП 534 ТП 484 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 992
87 | 17.08.2014 | 06:46 | 17.08.2014 | 07:25 | 0:39 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 135 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 435
88 | 18.08.2014 | 06:30 | 18.08.2014 | 08:17 | 1:47 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 32 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
89 | 18.08.2014 | 16:59 | 18.08.2014 | 17:51 | 0:52 | 620 | КЛ-6 кВ от ТП 603-8 до ТП 603-14 | 6 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 430
90 | 19.08.2014 | 01:40 | 19.08.2014 | 02:20 | 0:40 | Сл-30 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП " Клюевский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 240
91 | 19.08.2014 | 13:40 | 19.08.2014 | 16:00 | 2:20 | 429 | КЛ-6 кВ от ТП 611-65 до ТП 611-20 КЛ от ТП 611-14 до ТП 611-28, КЛ от ТП 611-21 до ТП 611-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1215
92 | 20.08.2014 | 15:32 | 20.08.2014 | 16:39 | 1:07 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1199
93 | 23.08.2014 | 11:20 | 23.08.2014 | 12:30 | 1:10 | 719 | КЛ-6 кВ от ТП 610-51 до ТП Т-5 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
94 | 25.08.2014 | 09:06 | 25.08.2014 | 16:50 | 7:44 | 35-27 | ВЛ-35 кВ | 35 | Обрыв троса грозозащиты, молния | Восстановлено | 0
95 | 25.08.2014 | 17:20 | 25.08.2014 | 21:42 | 4:22 | 35-27 |  | 35 | Повреждений не обнаружено |  | 0
96 | 26.08.2014 | 01:46 | 26.08.2014 | 06:46 | 5:00 | 35-27 | ВЛ-35 кВ | 35 | изолятор на ВЛ | Восстановлено | 0
97 | 26.08.2014 | 15:42 | 26.08.2014 | 16:28 | 0:46 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до РП Восточный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1447
98 | 27.08.2014 | 07:43 | 27.08.2014 | 09:12 | 1:29 | ЛЭП-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 430
99 | 27.08.2014 | 08:39 | 27.08.2014 | 10:30 | 1:51 | Д-26 | КЛ-10 кВ от ПС ДОК до -ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
100 | 27.08.2014 | 10:15 | 27.08.2014 | 10:56 | 0:41 | 829 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 40 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 396
101 | 27.08.2014 | 10:21 | 27.08.2014 | 13:19 | 2:58 | 835 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до РП Мичуринский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
102 | 28.08.2014 | 04:06 | 28.08.2014 | 05:10 | 1:04 | 114 | КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 348 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 810
103 | 28.08.2014 | 04:06 | 28.08.2014 | 05:20 | 1:14 | 126 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 296 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 240
104 | 29.08.2014 | 07:17 | 29.08.2014 | 08:40 | 1:23 | Р-1 | КЛ-10 кВ от ТП 105 до ТП 107 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1473
105 | 29.08.2014 | 15:30 | 29.08.2014 | 16:40 | 1:10 | 723 | КЛ-6 кВ от ПС Правобережная до ТП 610-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
106 | 30.08.2014 | 12:46 | 30.08.2014 | 13:19 | 0:33 | Тз-6 | ТП 671-53 сработал АВР | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 153
СЕНТЯБРЬ
107 | 02.09.2014 | 09:35 | 02.09.2014 | 10:05 | 0:30 |  | ПС "Спутник" | 35 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 490
108 | 02.09.2014 | 14:33 | 02.09.2014 | 15:12 | 0:39 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ТП 263 до ТП 363 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 590
109 | 02.09.2014 | 14:33 | 02.09.2014 | 15:40 | 1:07 | 10-13б | КЛ-10 кВ от РП Ягодный до ПС ГРЭС-2 КЛ от РП "Ягодный" до ТП 355 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2400
110 | 02.09.2014 | 17:10 | 02.09.2014 | 20:39 | 3:29 | Тз-6 |  | 6 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 969
111 | 02.09.2014 | 23:40 | 03.10.2014 | 24:30 | 0:50 | М-6 | КЛ-10 кВ от ТП 376 до ТП 246 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 847
112 | 04.09.2014 | 01:34 | 04.09.2014 | 02:15 | 0:41 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 640
113 | 04.09.2014 | 04:30 | 04.09.2014 | 05:11 | 0:41 | 129 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 472 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 120
114 | 04.09.2014 | 08:50 | 04.09.2014 | 19:27 | 10:37 | Вс-11 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 145
115 | 04.09.2014 | 14:57 | 04.09.2014 | 15:50 | 0:53 | Тз-9 | ТП 671-70 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 435
116 | 04.09.2014 | 21:18 | 04.09.2014 | 21:55 | 0:37 | 743 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 661
117 | 05.09.2014 | 11:52 | 05.09.2014 | 12:39 | 0:47 | 820 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 534 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 910
118 | 06.09.2014 | 10:55 | 06.09.2014 | 11:49 | 0:54 | 633 | КЛ-6 кВ от ТП 604-122 до ТП 604-92 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 520
119 | 06.09.2014 | 13:27 | 06.09.2014 | 14:45 | 1:18 | Пг-9 | КЛ-6 кВ от ТП 610-65 до -пер Сакко, 25 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1264
120 | 08.09.2014 | 09:52 | 08.09.2014 | 12:35 | 2:43 | Сл-7 |  | 10 | от нагрузки | Восстановлено | 5304
121 | 10.09.2014 | 17:30 | 10.09.2014 | 19:15 | 1:45 | З-030 | ТП 12п | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 530
122 | 12.09.2014 | 00:09 | 12.09.2014 | 00:34 | 0:25 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 167
123 | 13.09.2014 | 07:36 | 13.09.2014 | 09:24 | 1:48 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 249 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1210
124 | 15.09.2014 | 06:40 | 15.09.2014 | 07:10 | 0:30 | 550 |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 1720
125 | 15.09.2014 | 08:18 | 15.09.2014 | 09:28 | 1:10 | 508 |  | 6 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 1600
126 | 17.09.2015 | 07:16 | 17.09.2014 | 07:33 | 0:17 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 406
127 | 18.09.2014 | 01:37 | 18.09.2014 | 04:38 | 3:01 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1132
128 | 18.09.2014 | 08:35 | 18.09.2014 | 12:35 | 4:00 | 933 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2010
129 | 18.09.2014 | 18:43 | 18.09.2014 | 18:58 | 0:15 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 320
130 | 20.09.2014 | 14:50 | 20.09.2014 | 20:50 | 6:00 | Сл-22 | ВЛ-10 кВ от ТП 119 до - | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 6096
131 | 20.09.2014 | 16:04 | 20.09.2014 | 16:39 | 0:35 | Сл-7 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 254
132 | 20.09.2014 | 17:28 | 21.09.2014 | 24:20 | 6:52 | С-17 | ВЛ-10 кВ от ТП 530 до ТП 532 | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено | 160
133 | 22.09.2014 | 11:25 | 22.09.2014 | 13:17 | 1:52 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 32 до ТП 130 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2439
134 | 22.09.2014 | 12:58 | 23.09.2014 | 26:10 | 13:12 | Км-4 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная" до РП Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
135 | 23.09.2014 | 01:25 | 23.09.2014 | 02:07 | 0:42 | 428 | ТП 611-31 | 6 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 450
136 | 23.09.2014 | 20:38 | 23.09.2014 | 21:33 | 0:55 | 121 | КЛ-10 кВ от ТП 404 до ТП 416 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1397
137 | 23.09.2014 | 20:38 | 23.09.2014 | 21:15 | 0:37 | 120 | ТП 404 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 761
138 | 25.09.2014 | 21:28 | 25.09.2014 | 22:44 | 1:16 | 732 |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 716
139 | 26.09.2014 | 09:25 | 26.09.2014 | 10:35 | 1:10 | 928 | КЛ-10 кВ от ПС Западная до РП ЛПК | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 580
140 | 26.09.2014 | 09:40 | 26.09.2014 | 12:08 | 2:28 | 933 | КЛ-10 кВ от ТП 940-18 до ТП 940-16 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3860
141 | 27.09.2014 | 06:47 | 27.09.2014 | 07:35 | 0:48 | 838 | КЛ-10 кВ от ТП 320 до ТП 176 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 267
142 | 28.09.2014 | 10:49 | 28.09.2014 | 11:04 | 0:15 | 111 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 344
143 | 28.09.2014 | 10:49 | 28.09.2014 | 11:14 | 0:25 | 117 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП Т-11 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 100
144 | 28.09.2014 | 12:15 | 28.09.2014 | 13:36 | 1:21 | Ак-26 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 294
145 | 28.09.2014 | 15:03 | 28.09.2014 | 16:35 | 1:32 | 928 | ТП 940-29 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1185
146 | 28.09.2014 | 17:10 | 28.09.2014 | 19:05 | 1:55 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1331
147 | 29.09.2014 | 12:49 | 29.09.2014 | 15:07 | 2:18 | Сл-22 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 2328
148 | 29.09.2014 | 17:15 | 29.09.2014 | 17:26 | 0:11 |  | ЛЭП-110 кв |  | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
149 | 29.09.2014 | 18:34 | 29.09.2014 | 19:50 | 1:16 |  | ЛЭП-110, РП Тверской, РП "Сибирский, РП "Украинский" | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 5139
150 | 29.09.2014 | 23:50 | 29.09.2014 | 23:53 | 0:03 | М-8 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 60
151 | 30.09.2014 | 21:15 | 30.09.2014 | 22:14 | 0:59 | 508 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1130
ОКТЯБРЬ
1 | 02.10.2014 | 17:22 | 02.10.2014 | 18:03 | 0:41 | О-17 | ВВ к ТП 443 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1500
2 | 02.10.2014 | 23:26 | 03.10.2014 | 24:31 | 1:05 | 709 | КЛ-6 кВ от ТП Т-5 до ТП Т-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 254
3 | 04.10.2014 | 09:00 | 04.10.2014 | 10:05 | 1:05 | 601 | КЛ-6 кВ от ТП 610-20 до ТП 610-74 КЛ от ТП 610-74 до ТП 610-48 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1300
4 | 04.10.2014 | 13:15 | 04.10.2014 | 13:42 | 0:27 | 124 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 582 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 196
5 | 04.10.2014 | 13:15 | 04.10.2014 | 13:58 | 0:43 | 122 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1455
6 | 04.10.2014 | 14:57 | 04.10.2014 | 16:23 | 1:26 | Тз-9 | ТП 671-70 перекрытие в РУ-0,4 кВ | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 0
7 | 08.10.2014 | 09:40 | 08.10.2014 | 10:02 | 0:22 | Тз-9 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-69 | 6 | Обрыв ВЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 188
8 | 08.10.2014 | 10:05 | 08.10.2014 | 10:49 | 0:44 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 377 до ТП 323 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 745
9 | 08.10.2014 | 14:40 | 08.10.2014 | 15:56 | 1:16 | 548 | КЛ-6 кВ от ТП 671-36 до ТП 671-52 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 495
10 | 08.10.2014 | 16:16 | 08.10.2014 | 16:44 | 0:28 | 525 | ТП 671-2А силовой тр-р | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 933
11 | 09.10.2014 | 08:13 | 09.10.2014 | 09:10 | 0:57 |  | ввод ПС "Спутник" | 35 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 2000
12 | 10.10.2014 | 16:00 | 10.10.2014 | 16:52 | 0:52 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от ПС Северо-Восточна до РП Хлебозавод | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 110
13 | 11.10.2014 | 14:20 | 11.10.2014 | 15:04 | 0:44 | 204 | ТП 604-87 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 696
14 | 11.10.2014 | 20:55 | 11.10.2014 | 22:25 | 1:30 | С-13 | КЛ-10 кВ от ПС Спутник до ТП 25 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1589
15 | 12.10.2014 | 00:20 | 12.10.2014 | 03:52 | 3:32 | ЛЭП-5 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1949
16 | 12.10.2014 | 06:52 | 12.10.2014 | 08:26 | 1:34 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 216 до ТП 210 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4322
17 | 13.10.2014 | 08:05 | 13.10.2014 | 09:15 | 1:10 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 580
18 | 16.10.2014 | 10:30 | 16.10.2014 | 11:27 | 0:57 | 916 | КЛ-10 кВ от ТП 149 до - КВЛ-0,4 кВ | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1800
19 | 16.10.2014 | 13:43 | 16.10.2014 | 14:44 | 1:01 | Л-25 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 840
20 | 17.10.2014 | 09:40 | 17.10.2014 | 10:02 | 0:22 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ПС ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
21 | 17.10.2014 | 13:20 | 17.10.2014 | 14:29 | 1:09 | 548 | КЛ-6 кВ от ТП 671-36 до ТП 671-52 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 365
22 | 18.10.2014 | 15:24 | 18.10.2014 | 18:02 | 2:38 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС Научная до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1286
23 | 19.10.2014 | 09:25 | 19.10.2014 | 11:58 | 2:33 | М-15 | ТП 392 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 515
24 | 21.10.2014 | 07:30 | 21.10.2014 | 10:15 | 2:45 |  | ТП 374 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1315
25 | 21.10.2014 | 07:30 | 21.10.2014 | 10:57 | 3:27 | 826 | ТП 392 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1600
26 | 21.10.2014 | 10:00 | 21.10.2014 | 15:55 | 5:55 | ВЗ-4 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 750
27 | 21.10.2014 | 10:00 | 21.10.2014 | 18:10 | 8:10 | Вз-16 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 6877
28 | 21.10.2014 | 11:25 | 21.10.2014 | 12:19 | 0:54 | Н-2 | ВЛ-10 кВ от РП Нахимовский до ТП 120 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 800
29 | 21.10.2014 | 12:25 | 21.10.2014 | 14:23 | 1:58 | 916 | ТП 140 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1100
30 | 21.10.2014 | 12:40 | 21.10.2014 | 12:43 | 0:03 | О-3 | РП Сибкартель откл ВВ к ТП 91 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
31 | 21.10.2014 | 12:50 | 21.10.2014 | 13:28 | 0:38 | О-17 | ВВ к ТП 401 отключение | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 270
32 | 21.10.2014 | 12:59 | 21.10.2014 | 14:15 | 1:16 |  | ПС "Солнечная" | 35 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 7050
33 | 21.10.2014 | 14:05 | 21.10.2014 | 18:03 | 3:58 | О-3 | ВЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 591 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1350
34 | 21.10.2014 | 16:05 | 21.10.2014 | 16:38 | 0:33 | А-11 | РП Алтайский отключение МВ | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
35 | 21.10.2014 | 17:05 | 21.10.2014 | 21:01 | 3:56 | О-2 | ВЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 591 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2050
36 | 22.10.2014 | 22:42 | 22.10.2014 | 23:08 | 0:26 | Ук-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 314
37 | 23.10.2014 | 19:05 | 23.10.2014 | 19:50 | 0:45 | М-14 | КЛ-10 кВ от РП Мичуринский до ТП 206 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2630
38 | 24.10.2014 | 01:35 | 24.10.2014 | 08:28 | 6:53 | ЛЭП-5 | ТП 11В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 1599
39 | 24.10.2014 | 05:10 | 24.10.2014 | 06:40 | 1:30 | 928 | ТП 940-45 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1524
40 | 24.10.2014 | 06:03 | 24.10.2014 | 07:46 | 1:43 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 3414
41 | 25.10.2014 | 06:19 | 25.10.2014 | 08:25 | 2:06 | 927 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1844
НОЯРЬ
42 | 01.11.2014 | 13:43 | 01.11.2014 | 15:02 | 1:19 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Алтайский ТП 411 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1911
43 | 06.11.2014 | 11:35 | 06.11.2014 | 12:17 | 0:42 | К-13 | КЛ-10 кВ от ТП 286 до ТП 260 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
44 | 07.11.2014 | 11:00 | 07.11.2014 | 13:07 | 2:07 | Я-10 | КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393 | 10 | Обрыв ВЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1765
45 | 10.11.2014 | 02:55 | 10.11.2014 | 03:55 | 1:00 | 138 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до РП Томсккабель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 100
46 | 11.11.2014 | 11:14 | 11.11.2014 | 12:16 | 1:02 | С-21 | КЛ-10 кВ от ПС Спутник до ТП 24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 15
47 | 15.11.2014 | 00:02 | 15.11.2014 | 01:20 | 1:18 | Р-1 | КЛ-10 кВ от ТП 631 до ТП 109 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1295
48 | 17.11.2014 | 00:54 | 17.11.2014 | 01:42 | 0:48 | Сл-7 | МТЗ | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 574
49 | 17.11.2014 | 23:35 | 18.11.2014 | 25:43 | 2:08 | Ак-8 | КЛ-10 кВ от ТП 535 до ТП 43 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1641
50 | 21.11.2014 | 12:36 | 21.11.2014 | 14:23 | 1:47 | 916 | ТП 140 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
51 | 25.11.2014 | 17:57 | 25.11.2014 | 18:56 | 0:59 | 10-13А | ТП Т-9 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 915
52 | 28.11.2014 | 17:30 | 28.11.2014 | 22:10 | 4:40 | Сл-22 | ТП 211 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 9215
ДЕКАБРЬ
53 | 01.12.2014 | 07:06 | 01.12.2014 | 08:36 | 1:30 | 928 | КЛ-10 кВ от ПС Западная до ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2140
54 | 04.12.2014 | 09:41 | 04.12.2014 | 11:33 | 1:52 | 827 | кЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3062
55 | 04.12.2014 | 03:05 | 04.12.2014 | 04:01 | 0:56 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС Научная до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870
56 | 04.12.2014 | 15:11 | 04.12.2014 | 16:15 | 1:04 | 911 | ВЛ- от ТП 270 до ТП 143 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3020
57 | 05.12.2014 | 11:00 | 05.12.2014 | 12:06 | 1:06 | 705 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 2028
58 | 05.12.2014 | 11:00 | 05.12.2014 | 12:32 | 1:32 | 710 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 2081
59 | 05.12.2014 | 15:30 | 05.12.2014 | 16:53 | 1:23 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-21 до ТП 603-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1805
60 | 09.12.2014 | 12:05 | 09.12.2014 | 14:22 | 2:17 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 220
61 | 08.12.2014 | 10:05 | 08.12.2014 | 10:49 | 0:44 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 377 до ТП 323 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
62 | 15.12.2014 | 15:38 | 15.12.2014 | 16:54 | 1:16 | 547 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 960
63 | 15.12.2014 | 15:38 | 15.12.2014 | 17:40 | 2:02 | 550 | КЛ-6 кВ от ТП 671-20 до ТП 671-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3620
64 | 16.12.2014 | 08:57 | 16.12.2014 | 10:21 | 1:24 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 4356
65 | 17.12.2014 | 16:05 | 17.12.2014 | 22:19 | 6:14 | Сл-22 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2017
66 | 19.12.2014 | 07:30 |  | 12:20 | 4:50 | 834 | ТП 374 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП. течь крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
67 | 19.12.2014 | 10:40 | 19.12.2014 | 12:08 | 1:28 | 936 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1490
68 | 19.12.2014 | 11:00 |  | 12:32 | 1:32 | 710 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
69 | 19.12.2014 | 15:30 | 19.12.2014 | 16:53 | 1:23 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-21 до ТП 603-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
70 | 19.12.2014 | 15:40 |  | 17:14 | 1:34 | 509 | КЛ-6 кВ от ТП 604-101 до ТП 604-114 | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 5004
71 | 22.12.2014 | 13:02 | 22.12.2014 | 13:43 | 0:41 | 525 | КЛ-6 кВ от ПС Южная до ТП 671-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 670
72 | 26.12.2014 | 20:43 | 26.12.2014 | 21:29 | 0:46 | 823 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 835
73 | 27.12.2014 | 13:41 | 27.12.2014 | 14:23 | 0:42 | О-33 | ВЛ-10 кВ от ТП 107 до ТП 7 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1040
74 | 31.12.2014 | 01:16 | 31.12.2014 | 02:08 | 0:52 | 509 | КЛ-6 кВ от ТП 604-95 до ТП 604-97 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1658
|  |  | Технический директор |  |  |  |  | Р.Х. Валитов
Исполнитель:
инженер ПТО Самокиш А.В.