## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 21 июня 2017г. на ПС "ДСЗ" - 35/10кВ.
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Коэффициент |  | 8000 | 8000 | 1000 | 300 | 2000 | 3000 | 400 | 400 | 200 | 2000 | 2000 | 400 | 200 | 400
Время московское |  | Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01 | 640/240 | 80/80 | 8/0 | 5,1/3,3 | 90/0 | 0/0 | 64,8/58 | 12/20. | 5.8/0. | 2/2. | 400/200 | 85,2/28,8 | 0/0 | 16,4/18,4
2 | 07 | 1280/480 | 80/80 | 13/4. | 3,9/1,2 | 202/48 | 30/0 | 48,4/31,2 | 8/20. | 5,4/0 | 2/2. | 900/400 | 88/22,8 | 62/6 | 22,8/18,8
3 | 10 | 1120/480 | 80/80 | 11/1. | 2,7/2,7 | 200/64 | 0/30 | 46/30,8 | 8/24. | 6/0,4 | 2/2. | 740/380 | 79,2/21,6 | 54/6 | 27,2/23,6
4 | 18 | 800/240 | 80/80 | 9/0 | 3/3. | 118/14 | 30/0 | 38,4/30,8 | 4/16. | 6/0 | 0/2 | 480/240 | 76,8/22,8 | 40/6 | 16,4/15,6
Напряжение, U кВ |  | U1= 10,5кВ |  |  | U7=10,1 кВ |  | U10= 10,2кВ |  | U18= 10,4кВ |  | Тр.№1 тип ТМ 4000кВА,35/10кВ-в работе. ПБВ в 1-м положении. Тр.№2 тип ТМ 4000кВА,35/10-кВ-в работе. ПБВ в 1-м положении.
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 21 июня 2017г. на ПС "ДСЗ" - 35/10кВ.
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Время московское |  | Показания
Время московское |  | Показания
1 | 07 | 5064.88 | 4139.63 | 173.731 | 304.738 | 2509.56 | 1024.1 | 8273.92 | 6370.42 | 2156.861 | 65.539 | 2826.39 | 10565.082 | 5936.31 | 248.337
2 | 18 | 5066.36 | 4139.75 | 173.842 | 304.802 | 2510.489 | 1024.17 | 8275.2 | 6370.64 | 2157.185 | 65.545 | 2830.25 | 10567.412 | 5939.36 | 248.869
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 21 июня 2017г. на ПС "ДСЗ" - 35/10кВ .
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Время московское |  | Показания
1 | 07 | 1861.55 | 2140.1 | 27.489 | 395.369 | 433.181 | 894.46 | 4754.093 | 5183.47 | 524.356 | 75.08 | 4825.31 | 7818.184 | 1102.97 | 117.672
2 | 18 | 1862.15 | 2140.2 | 27.499 | 395.47 | 433.387 | 894.54 | 4754.99 | 5184.15 | 524.365 | 75.091 | 4827.2 | 7818.858 | 1103.33 | 118.148
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности за 21 июня 2017г. На ПС "Водник" - 35/10кВ.
Наименование |  |  | Ввод от ТР№1 ф.35/49 активная/реактивная | Ввод от ТР№2 ф.35/50 активная/реактивная | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2,тр-№2 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№1 | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | Компрессорная станция №1 , ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2 , ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№1 ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная
Ячейка |  |  | № 11 | № 10 | № 5 | № 12 | № 17 | № 18 | № 19 | № 21 | № 22 | № 24 | № 26 | № 29 | № 9
Время московское |  |  | Часовые активные и реактивные мощности кВт
1 | 01.00 | Р1/Q1 | 240/240 | 960/570 | 0/6 | 30/0 | 40/68 | 80/52 | 0/0 | 160/168 | 256/244 | 516/268 | 80/60 | 4/0 | 9/6
6 | 07.00 | Р7/Q7 | 240/300 | 1020/330 | 0/3 | 66/0 | 72/140 | 80/52 | 0/0 | 164/160 | 268/224 | 496/256 | 80/64 | 4/4 | 21/9
15 | 10.00 | Р10/Q10 | 240/300 | 1020/360 | 0/6 | 81/0 | 68/140 | 80/56 | 0/0 | 160/164 | 260/232 | 556/268 | 80/64 | 4/4 | 12/6
18 | 18.00 | Р18/Q18 | 180/240 | 840/210 | 0/3 | 21/0 | 44/88 | 64/32 | 0/0 | 148/148 | 232/204 | 456/236 | 72/52 | 0/4 | 9/3
Напряжение ,U кВ |  | На 1-секции ф. 35-49 U1=9,5кВ,U7=9,4кВ,U10=9,3кВ,U18=9,6кВ. На 2-секции ф. 35-50 U1=9,1кВ,U7=9,3кВ,U10=9,3кВ,U18=9,4кВ. | [6 empty] | Тр.№1 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении. Тр.№2 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении.
Ведомость показаний счетчиков (активной ) энергии за 21 июня 2017г. на ПС "Водник" - 35/10кВ
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | Показания
07-00. |  |  | 1148.934 | 887.795 | 113.853 | 2156.792 | 662.476 | 668.353 | 2036.323 | 4082.465 | 679.210 | 2784.945 | 525.982 | 456.166 | 152.228
18-00. |  |  | 1149.02 | 888.144 | 113.853 | 2156.979 | 662.640 | 668.565 | 2036.323 | 4082.900 | 679.905 | 2786.312 | 526.202 | 456.173 | 152.276
Ведомость показаний счетчиков ( реактивной) энергии за 21 июня 2017г. на ПС "Водник" - 35/10кВ
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | Показания
07-00. |  |  | 630.893 | 156.014 | 218.167 | 242.499 | 560.541 | 704.481 | 1127.818 | 2741.219 | 551.373 | 1520.976 | 315.942 | 339.305 | 86.270
18-00. |  |  | 630.998 | 156.124 | 218.183 | 242.499 | 560.882 | 704.615 | 1127.818 | 2741.667 | 552.004 | 1521.680 | 316.118 | 339.316 | 86.301
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности за 21 июня 2017г. На ПС "ЗПП-Т" - 35/10кВ.
Наименование |  |  | НПРМ "Красная горка" | ОАО "ТДСК" | ОАО "ТДСК" | вывод к ТП 684 | вывод к ТП 684 | ЗАО "Оптиком" | "Астория" | "Астория" | ООО "ЗПП" (ТП-1) | ООО "ЗПП" (ТП-14) | ООО "ЗПП" (ТП-2) | ООО "ЗПП" (ТП-862) | ООО "ЗПП" (ТП-862)
Ячейка |  |  | №4 | №38 | №23 | №32 | №27 | №29 | №12 | №3 | №24 | №31 | №14 | №21 | №34
Время московское |  |  | Часовые активные и реактивные мощности кВт
01.00 |  | Р/Q | 12,8/6,4 | 72/36,8 | 0/0 | 330/108 | 126/6 | 21,6/22,4 | 15/0 | 1,5/0 | 59/119 | 2/4 | 8/0 | 0/0 | 12/10
07.00 |  | Р/Q | 16,8/7,2 | 319,2/145,6 | 0/0 | 504/126 | 180/6 | 83,2/59,2 | 10,5/0 | 46,5/0 | 227/327 | 2/4 | 74/19 | 0/0 | 40/24
10.00 |  | Р/Q | 25,6/7,2 | 79,2/33,6 | 0/0 | 576/150 | 192/12 | 25,6/28,8 | 7,5/0 | 15/0 | 61/109 | 2/4 | 77/48 | 0/0 | 44/32
18.00 |  | Р/Q | 29,6/8 | 80/34,4 | 0/0 | 564/132 | 252/6 | 24/21,6 | 4,5/0 | 15/0 | 58/106 | 2/3 | 7/0 | 0/0 | 16/10
Напряжение ,U кВ |  | На 1-секции ф. 35-21 U1=9,8кВ,U7=9,7кВ,U10=9,8кВ,U18=9,7кВ. На 2-секции ф. 35-22 U1=9,7кВ,U7=9,8кВ,U10=9,7кВ,U18=9,8кВ. | [6 empty] | Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ; Тр.№2 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ.
Наименование |  |  | ООО "ТСБ" | ООО "Фабрика плюс" | ООО "ЗПП" (ТП-14) | ООО "ЗПП" (ТП-1) | ООО "ЗПП" (ТП-3) | РП "Пастера" | РП "Пастера" | НПО "Вирион" | ООО "Фабрика плюс" | ООО НПП "ТЭК" | ООО ТД "Ронокс" | ТП ИТК-3 ФСИН России
Ячейка |  |  | №26 | №36 | №22 | №7 | №5 | №17 | №6 | №25 | №19 | №30 | №9 | №28
Время московское |  |  | Часовые активные и реактивные мощности кВт
01.00 |  | Р/Q | 19/28 | 33,6/22,4 | 88/47 | 4/15 | 16/43 | 432/36 | 348/0 | 0/0 | 2,4/1,6 | 158/92 | 8,8/3,2 | 218/184
07.00 |  | Р/Q | 83/46 | 155,2/92 | 67/21 | 3/10 | 182/120 | 696/36 | 636/36 | 0/0 | 2,4/0,8 | 606/280 | 68/27,2 | 284/184
10.00 |  | Р/Q | 72/40 | 154,4/89,6 | 51/21 | 3/10 | 161/125 | 720/60 | 648/60 | 0/0 | 2,4/0,8 | 594/282 | 60,8/26,4 | 354/194
18.00 |  | Р/Q | 24/30 | 72,8/58,4 | 87/44 | 4/13 | 15/38 | 912/60 | 732/48 | 0/0 | 2,4/0,8 | 218/112 | 7,2/2,4 | 306/198
Ведомость показаний счетчиков активной / реактивной энергии за 21 июня 2017г. на ПС "ЗПП-Т" - 35/10кВ
Наименование |  |  | НПРМ "Красная горка" | ОАО "ТДСК" | ОАО "ТДСК" | вывод к ТП 684 | вывод к ТП 684 | ЗАО "Оптиком" | "Астория" | "Астория" | ООО "ЗПП" (ТП-1) | ООО "ЗПП" (ТП-14) | ООО "ЗПП" (ТП-2) | ООО "ЗПП" (ТП-862) | ООО "ЗПП" (ТП-862)
Ячейка |  |  | №4 | №38 | №23 | №32 | №27 | №29 | №12 | №3 | №24 | №31 | №14 | №21 | №34
Время московское |  |  | Показания
07.00 |  | Р/Q | 629,64/ 96,166 | 2784,429/ 1291,48 | 170,455/ 81,047 | 975,235/ 208,599 | 567,269/ 43,134 | 974,361/ 590,236 | 56,436/ 0,642 | 38,021/ 0,844 | 959,264/ 1503,241 | 76,934/ 61,981 | 442,497/ 139,685 | 30,370/ 6,432 | 351,142/ 131,814
18.00 |  | Р/Q | 629,94/ 96,253 | 2786,49/ 1292,622 | 170,455/ 81,047 | 977,296/ 208,878 | 567,678/ 43,146 | 975,097/ 590,826 | 56,497/ 0,642 | 38,238/ 0,844 | 960,811/ 1505,936 | 76,957/ 62,009 | 442,849/ 139,834 | 30,370/ 6,432 | 351,32/ 131,926
Наименование |  |  | ООО "ТСБ" | ООО "Фабрика плюс" | ООО "ЗПП" (ТП-14) | ООО "ЗПП" (ТП-1) | ООО "ЗПП" (ТП-3) | РП "Пастера" | РП "Пастера" | НПО "Вирион" | ООО "Фабрика плюс" | ООО НПП "ТЭК" | ООО ТД "Ронокс" | ТП ИТК-3 ФСИН России
Ячейка |  |  | №26 | №36 | №22 | №7 | №5 | №17 | №6 | №25 | №19 | №30 | №9 | №28
Время московское |  |  | Показания
07.00 |  | Р/Q | 638,555/ 414,246 | 961,658/ 632,938 | 817,709/ 303,956 | 126,803/ 268,234 | 1271,452/ 999,88 | 1597,967/ 108,547 | 720,685/ 23,233 | 273,829/ 43,783 | 91,357/ 57,229 | 2923,862/ 1284,487 | 406,89/ 153,451 | 2283,364/ 1181,401
18.00 |  | Р/Q | 639,259/ 414,718 | 963,197/ 633,96 | 818,563/ 304,389 | 126,844/ 268,364 | 1272,207/ 1000,621 | 1598,702/ 108,604 | 721,303/ 23,288 | 273,829/ 43,783 | 91,398/ 57,243 | 2926,245/ 1285,594 | 407,346/ 153,651 | 2285,248/ 1182,573
Сводная ведомость результатов замеров нагрузки за 02 июля 2017 г. на ПС "ГПП" - 35/10кВ.
| Время (моск.) | яч.№ | Наименование |  |  | I, А | U, кВ
| 14.35 | 5 | к ТП 44 |  |  | 4 | 10.8
| 14.35 | 7 | к ТП 14 "Стрит медиа" |  |  | 0
| 14.35 | 11 | к ТП Томская пресс-служба |  |  | 0
| 14.35 | 17 | ввод от Т-1 |  |  | 4
| 14.35 | 33 | к ТП "Эл.тех. завод" |  |  | 0
| 14.35 | 35 | к ТП 13 |  |  | 0
| 14.35 | 37 | к ТП 24 |  |  | 0
| 14.35 | 45 | ввод от Т-2 |  |  | 0
| 14.35 | 2А | к ТП ЦБР |  |  | 18
| 14.35 | 16 | к ТП "Эл.тех. завод" |  |  | 25
| 14.35 | 18 | к ТП ПРСК "Мотор" |  |  | 13
| 14.35 | 20 | к ТП "Эл.тех. завод" |  |  | 0
| 14.35 | 30 | к ТП ООО "Агата" |  |  | 2
| 14.35 | 32 | к РП-1 "Сиб" |  |  | 50
| 14.35 | 44 | к ТП ИП Вощинин |  |  | 4
| 14.35 | 46 | к ТП ООО "РМП недвиж." |  |  | 35
| 14.35 | 50 | к ТП ЦБР |  |  | 0
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, предоставляется субъектам оперативно-диспетчерского управления 2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года.