## т1
Расчет стоимости реализации инвестиционного пректа, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики за период 2020-2024г.
Инвестиционная программа ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 4 кв 2022 г.
Наименование инвестиционного проекта: |  |  | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | J_0004500053
Таблица 1. Строительство систем учета, сигнализации, телемеханики и ВОЛС.
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Учет | 0.23 | Прибор учета однофазный |  | 1 точка учета | А-1 | 14 | 1.02 | 0
1.2 | Учет | 0.4 | Прибор учета трехфазный |  | 1 точка учета | А-1 | 24 | 1.02 | 0
1.3 | Учет | 0.4 | Прибор учета трехфазный с ТТ |  | 1 точка учета | А-1 | 27 | 1.02 | 0
1.4 | Учет | 6-20 | Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ |  | 1 точка учета | А-1 | 38 | 1.02 | 0
1.5 | КТП 5 | 10(6) | ИВКЭ для ТП (СП,РП, РТП), РУ 6-20кВ |  | единиц | А-2 | 174 | 1.02 | 0
2 | Комплекс системы безопасности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Сигнализация | нд | Система пожарной и охранной сигнализации |  | 1 м2 здания | И-15 | 1.3 | 1.02 | 0
2.2 | Сигнализация | нд | Система периметральной сигнализации |  | 1 м периметра | И-15 | 5.5 | 1.02 | 0
2 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) в части АСУТП ПС и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Телемеханика | нд | Шкаф ЦК ПС |  | единиц | А-5 | 1356 | 1.02 | 0
2 | Строительство (реконструкция) ВОЛС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | ВОЛС | нд | Самонесущий волоконно-оптический кабель по ВЛ кол-во волокон-8 Максимально допустимая растягивающая нагрузка-20кН |  | км | О-2 | 213 | 1.08 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т2
Таблица 2. Строительство КТП, РП 10(6) кВ, Реклоузера. Строительство ячейки трансформатора.
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КТП 1 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 630 кВА |  | единиц | Э-1 | 2944 | 1.03 | 0
1.2 | КТП 2 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 400 кВА |  | единиц | Э-1 | 2824 | 1.03 | 0
1.3 | КТП 3 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 250 кВА |  | единиц | Э-1 | 2728 | 1.03 | 0
1.4 | КТП 4 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 160 кВА |  | единиц | Э-1 | 2225 | 1.03 | 0
1.5 | КТП 5 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 630 кВА |  | единиц | Э-1 | 2153 | 1.03 | 0
1.6 | КТП 6 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 400 кВА |  | единиц | Э-1 | 1025 | 1.03 | 0
1.7 | КТП 7 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 250 кВА |  | единиц | Э-1 | 800 | 1.03 | 0
1.8 | КТП 8 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 160 кВА |  | единиц | Э-1 | 750 | 1.03 | 0
1.9 | КТП 9 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 100 кВА |  | единиц | Э-1 | 710 | 1.03 | 0
1.10 | КТП 10 | 10(6) | тип (стобовой,мачтовый), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 250 кВА |  | единиц | Э-2 | 775 | 1.03 | 0
1.11 | КТП 11 | 10(6) | тип (стобовой,мачтовый), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 160 кВА |  | единиц | Э-2 | 703 | 1.03 | 0
1.12 | КТП 12 | 10(6) | тип (стобовой,мачтовый), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 100 кВА |  | единиц | Э-2 | 655 | 1.03 | 0
2 | Проектные работы (КТП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 3 | 1 | 0
2.2 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 5 | 1 | 0
2.3 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,051 до 0,19 |  | на 1 объект | П-6 | 10 | 1 | 0
2.4 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,59 |  | на 1 объект | П-6 | 40 | 1 | 0
2.5 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,09 |  | на 1 объект | П-6 | 70 | 1 | 0
2.6 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 5,9 |  | на 1 объект | П-6 | 300 | 1 | 0
2.7 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10,9 |  | на 1 объект | П-6 | 500 | 1 | 0
3 | Строительство (реконструкция) ячейки трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 160кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 239 | 1.03 | 0
3.1 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 250кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 309 | 1.03 | 0
3.2 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 400кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 395 | 1.03 | 0
3.3 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 630кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 532 | 1.03 | 0
3.4 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 1000кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 886 | 1.03 | 0
3.5 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор сухой 10(6)кВ 100кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 264 | 1.03 | 0
3.6 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор сухой 10(6)кВ 630кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 1777 | 1.03 | 0
4 | Проектные работы (трансформатор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 3 | 1 | 0
4.2 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 5 | 1 | 0
4.3 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,051 до 0,19 |  | на 1 объект | П-6 | 10 | 1 | 0
4.4 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,59 |  | на 1 объект | П-6 | 40 | 1 | 0
4.5 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,09 |  | на 1 объект | П-6 | 70 | 1 | 0
4.6 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 5,9 |  | на 1 объект | П-6 | 300 | 1 | 0
4.7 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10,9 |  | на 1 объект | П-6 | 500 | 1 | 0
5 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) в части автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Реклоузер | 10(6) | Реклоузер без ПКУ 6-15кВ |  | 1 ячейка | Б-6 | 1358 | 1.06 | 0
6 | Проектные работы (реклоузер) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 3 | 1 | 0
6.2 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 5 | 1 | 0
6.3 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,051 до 0,19 |  | на 1 объект | П-6 | 10 | 1 | 0
6.4 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,59 |  | на 1 объект | П-6 | 40 | 1 | 0
6.5 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,09 |  | на 1 объект | П-6 | 70 | 1 | 0
6.6 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 5,9 |  | на 1 объект | П-6 | 300 | 1 | 0
6.7 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10,9 |  | на 1 объект | П-6 | 500 | 1 | 0
7 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | Здание РП | 10(6) | РП на 7 ячеек выключателей |  | единиц | Э-4 | 1615 | 1.03 | 0
7.2 | Ячейки выключателя РП | 10(6) | Номинальный ток-1250 А Номинальный ток отключения-25кА |  | единиц | В-8 | 964 | 1.01 | 0
8 | Проектные работы (РП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 3 | 1 | 0
8.2 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 5 | 1 | 0
8.3 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,051 до 0,19 |  | на 1 объект | П-6 | 10 | 1 | 0
8.4 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,59 |  | на 1 объект | П-6 | 40 | 1 | 0
8.5 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,09 |  | на 1 объект | П-6 | 70 | 1 | 0
8.6 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 5,9 |  | на 1 объект | П-6 | 300 | 1 | 0
8.7 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10,9 |  | на 1 объект | П-6 | 500 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т3
Таблица 3. Строительство (реконструкция) ВЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество цепей | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС, базовый) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство воздушных линиий электропередач (ВЛ) 0,4-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 |  | км | Л-1 | 767 | 1.44 | 0
1.2 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 |  | км | Л-1 | 499 | 1.68 | 0
1.3 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 10(6) | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-1 | 1151 | 1.17 | 0
1.4 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 0.4 | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-1 | 798 | 1.42 | 0
1.5 | Опоры ВЛ | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 |  | км | Л-3 | 699 | 1.04 | 0
1.6 | Опоры ВЛ | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных | 1 |  | км | Л-3 | 517 | 1.04 | 0
1.7 | Опоры ВЛ | 10(6) | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-3 | 784 | 1.04 | 0
1.8 | Опоры ВЛ | 0.4 | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-3 | 602 | 1.04 | 0
1.9 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода до 70 мм2 |  |  | км | Л-5 | 341 | 1.04 | 0
1.10 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 95 мм2 |  |  | км | Л-5 | 431 | 1.04 | 0
1.11 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 120 мм2 |  |  | км | Л-5 | 503 | 1.04 | 0
1.12 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 391 | 1.04 | 0
1.13 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 400 | 1.04 | 0
1.14 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 413 | 1.04 | 0
1.15 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 431 | 1.04 | 0
1.16 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 449 | 1.04 | 0
1.17 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-4 Сечение фазного провода-16 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 146 | 1.04 | 0
1.18 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-25 мм2 Сечение нулевого провода-35 мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 175 | 1.04 | 0
1.19 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-50 мм2 |  |  | км | Л-7 | 207 | 1.04 | 0
1.20 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 206 | 1.04 | 0
1.21 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 225 | 1.04 | 0
1.22 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 261 | 1.04 | 0
1.23 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 | 1 |  | км | Л-7 | 358 | 1.04 | 0
1.24 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 |  |  | км | Л-7 | 407 | 1.04 | 0
2 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | ВЛ 1 | 0,4 | протяженность трассы 1 км | 1 |  | единиц | П-3 | 165 | 1 | 0
2.2 | ВЛ 2 | 0,4-20 | протяженность трассы 2 км |  |  | единиц | П-3 | 561 | 1 | 0
2.3 | ВЛ 2 | 0,4-20 | протяженность трассы 5 км |  |  | единиц | П-3 | 561 | 1 | 0
2.4 | ВЛ 2 | 0,4-20 | протяженность трассы 6 км |  |  | единиц | П-3 | 2319 | 1 | 0
3 | Реконструкция (техническое перевооружение) воздушных линиий электропередач (ВЛ) 0,4-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Опоры ВЛ | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-3 | 699 | 1.04 | 0
3.2 | Опоры ВЛ | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-3 | 517 | 1.04 | 0
3.3 | Опоры ВЛ | 10(6) | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-3 | 784 | 1.04 | 0
3.4 | Опоры ВЛ | 0.4 | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  |  | км | Л-3 | 602 | 1.04 | 0
3.5 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода до 70 мм2 |  |  | км | Л-5 | 341 | 1.04 | 0
3.6 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 95 мм2 |  |  | км | Л-5 | 431 | 1.04 | 0
3.7 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 120 мм2 |  |  | км | Л-5 | 503 | 1.04 | 0
3.8 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 391 | 1.04 | 0
3.9 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 400 | 1.04 | 0
3.10 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 413 | 1.04 | 0
3.11 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 431 | 1.04 | 0
3.12 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 449 | 1.04 | 0
3.13 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-4 Сечение фазного провода-16 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  |  | км | Л-7 | 146 | 1.04 | 0
3.14 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-25 мм2 Сечение нулевого провода-35 мм2 |  |  | км | Л-7 | 175 | 1.04 | 0
3.15 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-50 мм2 |  |  | км | Л-7 | 207 | 1.04 | 0
3.16 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  |  | км | Л-7 | 206 | 1.04 | 0
3.17 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  |  | км | Л-7 | 225 | 1.04 | 0
3.18 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  |  | км | Л-7 | 261 | 1.04 | 0
3.19 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 |  |  | км | Л-7 | 358 | 1.04 | 0
3.20 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 |  |  | км | Л-7 | 407 | 1.04 | 0
3.21 | Арматура, крепление, защита от перенапряжения ВЛ 0,4-35кВ | 10(6)-0,4 | Арматура и устройство крепления провода СИП |  |  | единиц | Л-10 | 2.2 | 1.04 | 0
3.22 | Арматура, крепление, защита от перенапряжения ВЛ 0,4-35кВ | 0.4 | Устройство защиты от перенапряжения ВЛ 0,4кВ |  |  | единиц (на 1 фазу) | Л-10 | 2.5 | 1.04 | 0
3.23 | Арматура, крепление, защита от перенапряжения ВЛ 0,4-35кВ | 10(6) | Устройство защиты от перенапряжения ВЛ 6-35кВ |  |  | единиц (на 1 фазу) | Л-10 | 5.5 | 1.04 | 0
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 3 | 1 | 0
4.2 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 5 | 1 | 0
4.3 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,051 до 0,19 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 10 | 1 | 0
4.4 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,59 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 40 | 1 | 0
4.5 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,09 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 70 | 1 | 0
4.6 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 5,9 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 300 | 1 | 0
1.4 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10,9 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 500 | 1 | 0
5 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Демонтаж ВЛ | 0.4 | одна цепь | нд |  | км | М-2 | 160 | 1.18 | 0
5.2 | Демонтаж ВЛ | 0.4 | две цепи | нд |  | км | М-2 | 186 | 1.18 | 0
5.3 | Демонтаж ВЛ | 6-20 | одна цепь | нд | 0 | км | М-2 | 287 | 1.18 | 0
5.4 | Демонтаж ВЛ | 6-20 | две цепи | нд |  | км | М-2 | 336 | 1.18 | 0
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество цепей | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС, базовый) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 1 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*16 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 254 | 1.08 | 0
1.2 | КЛ 2 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*25 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 304 | 1.08 | 0
1.3 | КЛ 3 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*25 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 304 | 1.08 | 0
1.4 | КЛ 4 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*35 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 340 | 1.08 | 0
1.5 | КЛ 5 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*50 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 398 | 1.08 | 0
1.6 | КЛ 6 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*50 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 398 | 1.08 | 0
1.7 | КЛ 7 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*75 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 448 | 1.08 | 0
1.8 | КЛ 8 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*75 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 448 | 1.08 | 0
1.9 | КЛ 9 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*95 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 539 | 1.08 | 0
1.10 | КЛ 10 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*95 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 539 | 1.08 | 0
1.11 | КЛ 11 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*120 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 618 | 1.08 | 0
1.12 | КЛ 12 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*120 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 618 | 1.08 | 0
1.13 | КЛ 13 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*150 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 722 | 1.08 | 0
1.14 | КЛ 14 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*150 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 722 | 1.08 | 0
1.15 | КЛ 15 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*185 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 916 | 1.08 | 0
1.16 | КЛ 16 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*185 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 916 | 1.08 | 0
1.17 | КЛ 17 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*240 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-3 | 1116 | 1.08 | 0
1.18 | КЛ 18 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*240 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1116 | 1.08 | 0
2 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КЛ 1 | 10 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*150 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-1 | 2214 | 1.08 | 0
2.2 | КЛ 2 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*185 мм2 | 1 | 0.302 | км (по трассе) | К-1 | 2394 | 1.08 | 780.827
2.3 | КЛ 3 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*240 мм2 | 2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3055 | 1.08 | 0
2.4 | КЛ 4 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*120 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-1 | 2106 | 1.08 | 0
2.5 | КЛ 5 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*95 мм2 | 1 |  | км (по трассе) | К-1 | 2037 | 1.08 | 0
2.6 | КЛ 6 | 6 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*150 мм2 |  |  | км (по трассе) | К-1 | 2136 | 1.08 | 0
2.7 | КЛ 7 | 6 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*185 мм2 |  |  | км (по трассе) | К-1 | 2306 | 1.08 | 0
2.8 | КЛ 8 | 6 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*240 мм2 |  |  | км (по трассе) | К-1 | 2366 | 1.08 | 0
2.9 | КЛ 9 | 6 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*120 мм2 |  |  | км (по трассе) | К-1 | 2058 | 1.08 | 0
2.10 | КЛ 10 | 6 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*95 мм2 |  |  | км (по трассе) | К-1 | 1979 | 1.08 | 0
3 | Устройство траншеи и восстановление благоустройства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ | 0,4 | количество цепей 1 и,2 прокладка в траншее | нд | 0.112 | км (по трассе) | Б-2 | 496 | 1 | 55.552
3.2 | КЛ | 6-10 | количество цепей 1 и 2, прокладка в траншее | нд |  | км (по трассе) | Б-2 | 1428 | 1 | 0
4 | Восстановление дорожного покрытия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ 1 | нд | Тротуар | нд |  | м2 | Б-4 | 1.3 | 1 | 0
4.2 | КЛ 1 | нд | Проезжая часть | нд |  | м2 | Б-4 | 2.32 | 1 | 0
4.3 | КЛ 2 | нд | Тротуар | нд |  | м2 | Б-4 | 1.3 | 1 | 0
4.4 | КЛ 2 | нд | Проезжая часть | нд |  | м2 | Б-4 | 2.32 | 1 | 0
5 | Проектные работы на монтаж КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | КЛ | 0,4-10 |  |  | 0.302 | км (по трассе) | П-5 | 611 | 1 | 184.522
6 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 1х110 | нд |  | км | Н-1 | 15329 | 1.08 | 0
6.2 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 2х110 | нд |  | км | Н-1 | 23088 | 1.08 | 0
6.3 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 3х110 | нд |  | км | Н-1 | 23636 | 1.08 | 0
6.4 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 4х110 | нд |  | км | Н-1 | 41090 | 1.08 | 0
6.5 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 1х160 | нд | 0.19 | км | Н-1 | 18517 | 1.08 | 3799.6884
6.6 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 4х160 | нд |  | км | Н-1 | 53502 | 1.08 | 0
7 | Проектные работы на устройство специальных переходов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 3 | 1 | 0
7.2 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 5 | 1 | 0
7.3 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,051 до 0,19 | нд | 1 | на 1 объект | П-6 | 10 | 1 | 10
7.4 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,59 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 40 | 1 | 0
7.5 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,09 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 70 | 1 | 0
7.6 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 5,9 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 300 | 1 | 0
7.7 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10,9 | нд |  | на 1 объект | П-6 | 500 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 4830.5894

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  | 4830.5894
2 | НДС 18% |  | 869.5061
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) |  | 5700.0955 | 5.7001
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  | 268610.6132 | 268.6106
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2019 (с НДС) 2) |  | 266603
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) |  | 2007.6132
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  | 266603
7.1 | ОФПРd 2)
7.2 | ОФПРd+1 4)
7.3 | ОФПРd+2 4)
… | …
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3)
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3)
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

## т6 (3) (hidden)
Наименование объекта | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПР всего (в прогнозных ценах с НДС) | Объем финансовых потребностей ОФППР УНЦ (в прогнозных ценах с НДС)
|  | отправлено в МЭ РФ 18.07.2016г. | с учетом замечаний МЭ РФ
Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный | 250706.9408 | 248795.1659 | 362613.3102
Реконструкция ПС 110 кВ "Колпашево". Замена БСК | 53691.3 | 46326 | 74467.4849
Индекс-дефлятор МЭР
114.3097
106.0317
105.0438
104.5319
104.1656
103.9
104
104

## т5
Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий
Таблица 5. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
Наименование инвестиционного проекта: | Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 4 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  | 4830.5894
2 | НДС 20% |  | 966.1179
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 4 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) |  | 5796.7073
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС)
5 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ 20-24 (с НДС) 2) |  | 5796.7073
6 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  | 2584.9453 | Индекс-дефлятор МЭР
7.1 | ОФПР2020 |  |  | 103.8 | 20
7.2 | ОФПР2021 |  |  | 105.1 | 21
7.3 | ОФПР2022 |  | 2584.9453 | 104.3 | 22
7.4 | ОФПР2023 |  |  | 104.2 | 23
7.5 | ОФПР2024 |  |  | 104.1 | 24
7.6 | ОФПР2020 |  | 0
7.7 | ОФПР2021 |  | 0
7.8 | ОФПР2022 |  | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  | 6459.811
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики