Председатель закупочной комиссии

_______________ М.В.Резников

«27» октября 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных линий электропередач 10/0,4кВ, систем учета в г. Томске и Томском районе

г. Томск

2021 год

- 1. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ

Предметом договора является выполнение работ по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных линий электропередач 10/0,4кВ и систем учета в г. Томске и Томском районе (ОКВЭД2 – 43.21.10; ОКПД2 – 43.21.10).

Содержание/виды, объем работ и номенклатура используемого оборудования определяется Приложением №1 к извещению/документации.

2. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам работ), к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ

2.1.Условия выполнения работ

1. Работы должны быть выполнены в соответствие с рабочей документацией, предоставляемой Заказчиком и согласованной заинтересованными лицами, а также заданиями Заказчика по каждому конкретному объекту с указанием срока выполнения работ. Работы выполняются без привлечения субподрядных организаций, за исключением отдельных работ, предварительно письменно согласованных с Заказчиком.

2.  Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных рабочей документацией.  По согласованию сторон, могут быть использованы материалы Заказчика. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта.

3. Перед началом проведения земляных работ Подрядчик получает Ордер на проведение раскопок в соответствии с Распоряжением администрации Города Томска от 28 ноября 2012 года № р1099, а также все необходимые допуски и разрешения на производство работ, в том числе порубочные билеты.

4. Выполнение земляных работ проводится с обязательным восстановлением благоустройства в случае повреждения:

- уровня поверхности грунта до первоначального;

- восстановлением зеленых насаждений и газонов;

- восстановление бетонных площадок, бордюр и дорожного покрытия с отсыпкой, при необходимости, песком, щебнем, бетонированием и асфальтированием.

5. Подрядчик обязуется выполнить обязательства, взятые Заказчиком по заключенным договорам с Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска о размещении и последующей эксплуатации сетей внешнего электроснабжения.

6.  В соответствии с действующим законодательством РФ Подрядчик самостоятельно получает разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию у сетевой организации (акт о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям).

2.2. Технические требования при производстве работ, в том числе к безопасности проведения работ

Поднять

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с принятыми проектными решениями.

2. Работы должны осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

-  СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- Подрядчик гарантирует производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".

3. Технические требования при выполнении электромонтажных работ:

Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ПТЭ электрических сетей РФ,

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,

Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2019.

4. Подключения к действующим сетям и их порядок предварительно согласовывается с Заказчиком и выполняются под контролем его специалистов.

5. Монтаж электрических сетей выполняется с последующим проведением испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре.  Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

2.3. Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Тип оборудования, его исполнение выбирается в соответствии с рабочей документацией.

  - Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта.

  - Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии технических паспортов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

  - В случае выполнения работ, не отраженных в рабочей документации, Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам) получить одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

  - При выполнении работ с применением изделий собственного производства, Подрядчик обязан представить Заказчику сертификат (декларацию) соответствия в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 с изменениями к нему.

  - Подрядчик должен обеспечить сохранность материалов на строительной площадке.

7.   При выполнении работ Подрядчик должен использовать следующие материалы и оборудование:

- Кабель АВБШвнг-LS многопроволочный: Соответствие ГОСТ 31996-2012 или ТУ конкретных марок*.

- Кабель ААБл многопроволочный: Соответствие ГОСТ 18410-73 и ТУ конкретных марок*.

*Продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на продукцию конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Технические условия на продукцию конкретных марок должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим стандартом.

- Труба ПЭ для прокладки кабельных линий (двухслойная): Соответствие ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 или ТУ **.

- Муфты концевые и соединительные: Соответствие ГОСТ 13781.0-86 или ТУ**

**Продукция выпускаемая на основании ТУ должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта либо соответствовать требованиям международного стандарта.

- Трансформаторные подстанции типа КТПН

Ввод и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок, состоящий из бетонных блоков ФБС, выполняющих роль фундамента. В полу каждого модуля имеются люки со съемными металлическими крышками, обеспечивающие возможность доступа в приямок.

На КТПН стены, двери, ворота и жалюзийные решетки изготавливаются из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм. Отделка металлических поверхностей покрывается внутренним двойным слоем грунтовки-преобразователя окалины и ржавчины CUMIXAN PROTECTIVE (либо эквивалент), затем внутренняя часть корпуса КТПН внешним двойным слоем эмали МЛ-12 RAL 7004 (светло-серая), а внешняя сторона дверей, торцов крыши – внешним двойным слоем эмали МЛ-12 RAL 3011 (черешня).

Корпус КТПН, кроме дверей, должен быть отделан гладким оцинкованным листом, толщиной 0,5мм светлый кирпич). Поверхность крыши изготавливается из профилированного листа С-44 1000х3000х0,7мм, цвет коричнево-красный, закрепленного на кровельные саморезы.

Внешний корпус КТПН и двери покрыть средством, препятствующим размещению рекламных (бумажных) объявлений.

Перемычка ВН между секциями РУ 10 кВ выполняется кабелем ААБл-3х240/10кВ, длиной 12м, а также перемычки между РУ 10кВ и силовыми трансформаторами выполняются кабелем ААБл-35/10кВ, длиной по 7м.

При установке силового трансформатора в рабочее положение наконечники кабелей и шины располагаются точно у места их крепления к соответствующим выводам трансформатора.

Видимый внутренний контур заземления КТПН представляет собой жесткое сварное соединение всех металлических конструкций.

Показатели надежности должны соответствовать ГОСТ 27.002-2015 и ГОСТ 17703-72.

Конструктивное исполнение РУНН КТПН должно быть из панелей ЩО одностороннего обслуживания с разделением на отдельные отсеки коммутационных устройств, шин и кабельных подключений с установкой рубильников РПС 2/1 Л(П) У3 250А и РПС 4/1 Л(П) У3 400А (ООО СЭМЗ «Электродеталь»/ EKF). В РУ НН применяются ячейки ЩО-70: линейные, вводные, секционные. Линейные (ЩО-70) ячейки состоят из 4-х присоединений (2 рубильников РПС 2 250А, 2 рубильников РПС 4 400А). Вводные (ЩО-70) ячейки состоят из 1-го присоединения в виде разъединителя РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 1000А (ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»/EKF), Секционная ячейка состоит  с РЕ19-41-31140-00  УХЛ3 1000А.

В качестве распределительного устройства высокого напряжения в КТПН применяются ячейки типа КСО с ВНА-10/630. Конструктивно РУ выполнено в сварном корпусе. Внутри корпуса размещены сборные шины, выключатели нагрузки линейных присоединений и выключатель нагрузки присоединения трансформатора.

Все присоединения имеют весь необходимый набор блокировок, исключающих ошибочные действия персонала. Предусмотрена возможность проверки изоляции, испытания и определения места повреждения кабелей ВН без отсоединения их от распределительного устройства. В каждой ячейке КСО операция одновременного включения выключателя и включения заземляющего разъединителя конструктивно невозможна. Межсекционные выключатели нагрузки заземляющих ножей не имеют. 	Питание внутреннего освещения модулей КТПН осуществляется от ящиков собственных нужд (ЯСН-12В). От ЯСН запитывается освещение трансформаторного отсека и освещение отсека РУ (ВН и НН).

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания являются:

1. Применение в РУВН современного электрооборудования, токоведущие части которого недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке и имеют надежную, с видимым положением контактов систему заземления.

2. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструкций, на которое установлено электрооборудование. Внутренний контур заземления имеет места для присоединения переносных заземлений при проведении испытаний и измерений.

3. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования внутри и снаружи помещения; установка соответствующих плакатов на дверях и барьере в отсеке трансформатора; наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских названий присоединений.

4. Наличие в каждом модуле ящиков собственных нужд, которые обеспечивают безопасное подключение измерительных приборов и приборов переносного освещения напряжения 12 В.

5. Степень огнестойкости блочно-модульного здания должна соответствовать – II, класс конструкций по пожарной опасности С0 по Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008.

6. Конструкция блочно-модульного здания КТПН (с учетом сварных швов) должна обеспечивать защиту от проникновения внутрь грызунов через стены, двери, пол, крышу. БМЗ КТПН должен соответствовать третьему классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50491.

7. Предусмотреть первичные средства пожаротушения согласно ст.5, ст.60 №123-ФЗ "Технический    регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановления Правительства РФ № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Огнетушители установить согласно требованиям СП 9.13130.2009 и ГОСТ Р 51057-2001.

Требования к качеству и сертификации:

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения без трансформатора КТПН должна соответствовать ГОСТ 14693-90; ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96

2.Выключатель нагрузки ВНА-10/630 – 20з(п)У2 должен соответствовать ГОСТ 17717-79

3.Н/вольтные коммутационные аппараты РПС, РЕ должны соответствовать ГОСТ IEC 60947-3-2016.

При выполнении работ не предусмотрена поставка эквивалентного товара на основании подпунктов «а, б» части 6.1 абз. 3) статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ (несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование).

2.4. Требования к расчету стоимости выполняемых работ

1.Сметная документация должна быть разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2017 г. согласно МДС 81-35.2004 в редакции Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001. Должны быть применены данные Томского Центра Ценообразования в строительстве о стоимости материалов, изделий и конструкций, стоимости механизмов и заработной платы, приведенные в сборниках индексов цен в строительстве на текущий период. Для пересчета в текущий уровень цен к базисным ценам должны быть применены индексы по видам работ, утвержденные приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области.

В случае применения стоимости материалов и оборудования по ценам, отличным от данных Томского Центра Ценообразования в строительстве, фактические затраты Подрядчика на приобретение (изготовление) материалов и оборудования должны быть подтверждены счет-фактурой, или товарной накладной, или универсальным передаточным документом, или согласованными с Заказчиком калькуляцией на изготовление изделия, или прайс-листом.

2.5. Требования к гарантийному сроку

1. Гарантия качества выполняемых работ должна составлять не менее 48 (Сорока восьми) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Все неисправности в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком своими силами и за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 12 (Двенадцати) часов, включая выходные и праздничные дни.

2. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком.

2.6. Требования к результатам работ и порядку приемки

- Приёмка в эксплуатацию объектов производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭ электрических сетей РФ.

- Подрядчик обеспечивает предоставление технической документации, как в бумажном, так и в электронном формате MS Excel, MS Word с электронно-цифровой подписью ответственных лиц.

3. Для сдачи работ Заказчику должны быть подготовлены следующие документы:

- счет-фактура

- акт выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 2 экз

-акт приёмки законченного строительством объекта КС-11 или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3

- проекты производства работ

- акт готовности объекта к эксплуатации/акт ввода

- акт технической готовности электромонтажных работ

- ведомость изменений и отступлений от проекта

- ведомость смонтированного электрооборудования

- акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ

- акты освидетельствования скрытых работ

- акт по обоснованию специфических условий производства работ

-технический отчет с протоколами испытаний и измерений

- протоколы фазировки

- сертификаты качества, технические заводские паспорта использованных материалов и изделий

- однолинейные схемы

- акты осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников

- протоколы осмотра и проверки разъединителей и выключателей, контактных соединений ошиновки

- акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп

- акты приемки траншеи, труб, каналов под монтаж кабелей

- акты осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием

- журнал прокладки кабелей

- журнал монтажа кабельных муфт

- паспорта на соединительные и концевые муфты

- акт приемки в эксплуатацию огнезащитных кабельных покрытий

- исполнительные чертежи продольного профиля трубопровода, проложенного методом ГНБ

-  акт замеров в натуре габаритов от проводов вл до пересекаемого объекта

- паспорт заземляющего устройства

- фотографии места до и после проведения работ

Акты по форме КС-2, КС-3, КС-11, ОС-3 подписываются Заказчиком после получения Подрядчиком разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию.

4.Срок представления документов, оформляемых при сдаче-приёмке выполненных работ, составляет 7 (Семь) дней после окончания работ (закрытия ордера).

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы работ).

Первая часть заявки должна содержать предложение Участника закупки в отношении предмета закупки, а также информацию и документы в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявки на участие в закупке по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящей документации.

Не допускается предоставление в первой части заявки сведений об участнике закупки и/или о ценовом предложении.

Вторая часть заявки должна содержать:

1) информацию по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящей документации;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени Участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если Участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если Участником такой закупки является юридическое лицо;

3) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки) является крупной сделкой;

4) информацию и документы об обеспечении заявки на участие в закупке с участием субъектов МСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением/документацией о проведении закупки:

а) реквизиты специального банковского счета Участника закупки с участием субъектов МСП, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке с участием субъектов МСП Участником закупки предоставляется банковская гарантия;

5) декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в закупке:

а) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е)  соответствие Участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы), а именно информацию о свидетельстве  о допуске к работам (СРО) в соответствии с установленными требованиями  нахождения в СРО.

Декларация предоставляется в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

6) для оценки подкритерия «Наличие у участника опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки по действующим и исполненным договорам за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки» Участник закупки предоставляет документы, позволяющие оценить профессиональную квалификацию Участника закупки:

- сведения о перечне и объемах выполненных (исполненных) аналогичных договоров (Приложение № 4 настоящей документации) с предоставлением копий заключенных договоров и актов выполненных работ за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки.

Заказчик вправе запросить у Участника закупки разъяснения заявки, а также недостающие сведения, предусмотренные в извещении/документации, если в составе документов участника закупки такие сведения, отсутствуют.

В предложении о цене договора Участник указывает цену договора по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящей документации.

Заявка и документы, входящие в состав заявки, предоставляются в форматах, (*doc), (*docx), (*xls), (*xlsx), (*txt), и т.д. в отсканированном виде в формате (*pdf), обеспечивающем сохранение всех аунтичных признаков подлинности.

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати.

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, в каком файле находится.

- Электронные документы Участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок.

- Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям извещения и документации о проведении запроса предложений в электронной форме.

Не предоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или предлагаемых условиях заключения договора, является риском Участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для закупочной комиссии в принятии решения об отклонении заявки Участника закупки от дальнейшего рассмотрения и для отказа Участнику в допуске к участию в закупке.

В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об Участнике закупки и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в составе заявки на участие в закупке, такой Участник может быть отстранен закупочной комиссией от участия в закупке на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

4. Требования к описанию Участниками закупки выполняемых работ (оказываемых услуг), их количественных и качественных характеристик

Заявка Участника закупки должна содержать в первой части описание выполняемых работ, которые являются предметом закупки; во второй части информацию и документы выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящей документации).

5.Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

г. Томск и Томский район.

Содержание/виды, объем работ и номенклатура используемого оборудования определяется Приложением №1 к извещению/документации.

Условия выполнения работ    изложены в п.2.1.  настоящей документации.

Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора подряда до 31.12.2021 г. (конкретные адреса объектов указываются в задании Заказчика).

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 916 090,23 руб. (Семь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девяносто) рублей 23 копейки с НДС.

7. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Заказчик производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Срок оплаты выполненных работ по договору составляет не более 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненной работы по договору (отдельному этапу договора) (Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) и Счет-фактуры.

8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора | Иной метод |
| --- | --- |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | Сметный метод |
| Итого начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере: 7 916 090,23 руб. с НДС |  |

Цена договора включает все затраты Подрядчика при выполнении комплекса работ согласно сметной документации:

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов и оборудования, а также работ по монтажу материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком;

- затраты на присоединения, отключения, включения;

- подготовку строительной площадки под строительство;

- подготовка исполнительно-технической документации в полном объеме;

-затраты по поставке материалов и оборудования;

- затраты по транспортировке материалов и оборудования и их разгрузке на строительной площадке,

-затраты по хранению материалов и оборудования, затраты по транспортировке строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих;

- оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством России на дату подписания договора.

9. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки)

Заявка (две части и предложение Участника закупки о цене договора) на участие в закупке подаются в форме электронных документов на электронную торговую площадку по адресу: https://www.rts-tender.ru в соответствии регламентом работы электронной торговой площадки.

Подача Участниками закупки заявок на участие осуществляется с применением функционала электронной торговой площадки.

Подача и регистрация заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется с «28» октября 2021 г. (с момента публикации извещения и документации о закупке) по «12» ноября 2021 г. (до 13:00 часов время мск.).

Окончание подачи заявок: «12» ноября 2021 г. 13:00 (время мск).

Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении и документации о закупке.

- Закупочная комиссия в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает первые, вторые части заявок и предложение о цене на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении конкурса в электронной форме и принимает решение:

- а) о допуске к участию в закупке Участника закупки и о признании его Участником закупки;

- б) об отказе в допуске Участника закупки к участию в закупке;

- в) определения победителя.

- По результатам рассмотрения двух частей заявок и предложения участника закупки о цене договора (единицы работы) Заказчик формирует протоколы, составляемые закупочной комиссией в ходе осуществления закупки и по итогам конкурентной закупки.

- 10. Внесение изменений в извещение и документацию запроса предложений в электронной форме

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении закупки. Не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

В случае внесения изменений, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений в извещение и/или документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.

Заказчик не несет ответственности, если Участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в электронной форме изменениями, которые размещены надлежащим образом.

11. Требования к Участникам закупки

В настоящей закупке  может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

К Участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования:

1) отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

2) Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

12. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений извещения и /или документации о закупке

Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения и /или документации о проведении запроса предложений в электронной форме с «28» октября 2021 г. (с момента публикации извещения и документации о закупке) по «08» ноября 2021 г. 13 часов 00 минут (время мск.).

Запрос о разъяснении положений извещения и документации о закупке направляется посредством электронной торговой площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной торговой площадки.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения и документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений о закупке и размещает их на электронной торговой площадке и в единой информационной системе, а также на сайте Заказчика, с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик не осуществляет такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений извещения и документации о проведении запроса предложений не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

- 13. Дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведение итогов

Дата рассмотрения первых частей заявок: «17» ноября 2021 года.

- Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: «19» ноября 2021 года.

- 14. Условия допуска к участию в закупке

- Участники процедуры закупки не допускаются к участию в закупке в случае:

- 1) несоответствия требованиям, установленным настоящей документацией о проведении закупки;

- 2) непредставления документов, сведений, предусмотренных настоящей документацией о проведении закупки;

- 3) в представленных документах или заявке указаны недостоверные сведения об Участнике закупке и (или) о товарах, работах, услугах;

4) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

- 5) если заявка и (или) входящие в ее состав документы подписаны лицом, не уполномоченным Участником закупки на осуществление таких действий;

- 6) представления в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки;

- 7) если заявка поступила после истечения срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- 8) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства к описанию Участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, предлагаемые Участником закупки, не соответствуют требованиям, указанным в извещении и/или документации о проведении закупки;

- 9) Участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о проведении закупки;

10) в случае отсутствия информации об Участнике закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

- 11) в случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об Участнике закупки и (или) о ценовом предложении, заявка подлежит отклонению;

2) если ценовое предложение выполнения работ превышает начальную (максимальную) цену договора и/или начальную (максимальную) общую цену за единицу перечня работ (услуг).

15. Критерии (порядок) оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление двух частей заявок и предложения о цене договора (единицы работы), поданных Участниками закупки, признанными Участниками запроса предложений, в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными настоящей документацией.

Каждому критерию оценки присвоены следующие коэффициенты значимости:

| № п/п | Наименование критерия (подкритерия) оценки заявок | Коэффициент значимости критерия Кз, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 20 % |
| 2. | Квалификация Участника | 50 % |
| 2.1. | Наличие у участника опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки по действующим и исполненным договорам за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки |  |
| 3. | Гарантия качества выполненных работ | 30% |
| 3.1. | Время устранения неисправностей в течение всего гарантийного срока |  |

Порядок оценки и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке:

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения Участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, поступившей ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия.

Победителем запроса предложений в электронной форме, признается Участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер.

Все вычисления осуществляются счетной комиссией, выбранной закупочной комиссией на заседании по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме из числа членов закупочной комиссии.

1) Оценка по критерию «Цена договора», будет осуществляться в следующем порядке:

Количество баллов, присвоенных заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Amax – Аi

Si = ———— x100, где:

Amax

Si – количество присвоенных баллов предложению i-го Участника закупки по данному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора;

Аi -  цена договора, предложенная i-м Участником закупки.

Рейтинг, присуждаемый заявке при оценке данного критерия, определяется по формуле:

Ri = Si × Kз, где:

Ri –рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Kз – коэффициент, учитывающий значимость критерия запроса предложений в электронной форме.

В случае, если при оценке заявок один Участник закупки, являющийся налогоплательщиком НДС, а другой Участник не является таковым (налогоплательщиком НДС), определение победителя закупки осуществляется после приведения предложений Участников закупки к единому базису оценки без учета НДС. В случае, если в качестве единого базиса оценки использовались цены Участников без учета НДС, то договор с победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, заключается по цене, предложенной им в заявке на участие в закупке, а именно с учетом суммы НДС.

- 2) Оценка по критерию «Квалификация Участника» будет осуществляться в следующем порядке:

а) каждый член закупочной комиссии выставляет оценку представленных предложений по каждому из указанных подкритерий;

б) каждому Участнику закупки выводится средневзвешенная оценка (Si) путем суммирования оценок всех членов закупочной комиссии и деления суммы на число членов закупочной комиссии, участвовавших в заседании.

Рейтинг, присуждаемый заявке при оценке данного критерия, определяется по формуле:

Ri = Si × Kз, где:

Ri –рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Kз – коэффициент, учитывающий значимость критерия запроса предложений в электронной форме.

- Оценка по подкритериям критерия «Квалификация Участника» будет осуществляться в следующем порядке:

| Наименование подкритерия оценки заявок | Количество баллов, присвоенных предложению (Si) | Что конкретно оценивается (показатели подкритерия), чем подтверждается показатель подкритерия |
| --- | --- | --- |
| 1. Объем выполненных аналогичных работ | Количество баллов, присвоенных заявке по показателю подкритерия, определяется по формуле (максимальное значение показателя – 100 баллов): | Оцениваются действующие и исполненные договоры за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки, (в рублях). |
|  | Цi Di = ——— x 100, где: Цmax Di – количество присвоенных баллов предложению i-го Участника закупки по данному показателю подкритерия; Цi – общая стоимость выполненных договоров, предложенная i-м Участником; Цmax – максимальное из значений, содержащихся во всех предложениях, сделанных Участниками закупки. | Предоставляется Участником в составе заявки: 1) сведения о перечне и объемах выполненных (исполненных), действующих договоров с предоставлением копий заключенных договоров и актов выполненных работ (КС-2, КС-3 или КС-11) за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки (Приложение №4 настоящей документации). |

В случае не предоставления Участником закупки запрашиваемых документов для оценки критерия «Квалификация Участника», каждый член закупочной комиссии будет выставлять оценку - 0 баллов по данному критерию.

- 3) Оценка по критерию «Гарантия качества на выполненные работы» будет осуществляться в следующем порядке:

а) каждый член закупочной комиссии выставляет оценку представленных предложений по критерию от 0 до 100 баллов;

б) каждому участнику предварительного отбора выводится средневзвешенная оценка (Si) путем суммирования оценок всех членов закупочной комиссии и деления суммы на число членов закупочной комиссии, участвовавших в заседании.

Количество баллов, присвоенных заявке по критерию «Гарантия качества на выполненные работы» будет осуществляться в следующем порядке:

| Показатели критерия «Гарантия качества на выполненные работы» | Количество баллов, присвоенных предложению (Si) |
| --- | --- |
| Гарантия качества выполненных работ – 12 месяцев | 0,00 баллов |
| Гарантия качества выполненных работ – 24 месяца | 20,00 баллов |
| Гарантия качества выполненных работ – 36 месяцев | 35,00 баллов |
| Гарантия качества выполненных работ – 48 месяцев | 60,00 баллов |
| Время устранения неисправности в течение всего гарантийного срока, включая выходные и праздничные дни – от 24 часов 01 минуты и более | 0,00 баллов |
| Время устранения неисправности в течение всего гарантийного срока, включая выходные и праздничные дни – от 12 часов 01 минуты до 24 часов 00 минут | 25,00 баллов |
| Время устранения неисправности в течение всего гарантийного срока, включая выходные и праздничные дни – не более 12 часов 00 минут | 40,00 баллов |

Рейтинг, присуждаемый заявке при оценке данного критерия, определяется по формуле:

Ri = Si × Kз, где:

Ri -рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Kз - коэффициент, учитывающий значимость критерия запроса предложений.

На основании суммарных баллов, присуждаемых каждым членом комиссии, определяется итоговый рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений в электронной форме.

В случае, если по запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие в закупке или подана только одна заявка на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям извещения и/или документации о проведении запроса предложений в электронной форме была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, закупка признается несостоявшийся. При наличии единственного Участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника закупки требованиям извещения и/или документации о проведении закупки, с таким Участником заключается договор.

Если Заказчик при проведении закупки установил приоритет в соответствии с пунктом 21 настоящего извещения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

Если в заявке на участие в закупке и документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

- По результатам рассмотрения двух частей заявок и предложения участника закупки о цене договора (единицы работы) Заказчик формирует протоколы, составляемые закупочной комиссией в ходе осуществления закупки и итоговый протокол в котором содержатся результаты оценки и сопоставления заявок на участие, решение о присвоении заявкам порядковых номеров в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и в котором определяется победитель закупки.

- 16. Сведения об обеспечении заявки на участие в закупке

Обеспечение заявки на участие в закупке не предусмотрено.

17. Сведения об обеспечении исполнения договора

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

18. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения

Проведение постквалификации не предусмотрено.

19. Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения

Переторжка (регулирование цены) не предусмотрена.

20. Сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку

Заказчик вправе отменить проведение закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его принятия.

По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика (исполнителя, поставщика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

21. Порядок предоставления преференций

При проведении закупки, установлен приоритет работ, выполняемых российскими лицами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», в том числе со следующими условиями:

1) указание сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждой работы, услуги, являющейся предметом закупки;

2)  для целей  установления  соотношения  цены предлагаемых к цене  выполнения работ, оказания  услуг  российскими  и  иностранными лицами в случае, предусмотренном абзацем  г)  настоящего  пункта,  цена  единицы  каждой  работы,  услуги  определяется  как произведение  начальной  (максимальной)  цены  единицы  работы,  услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с абзацем  1) настоящего  пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены  договора  по  результатам  проведения  закупки,  определяемый  как  результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

3) отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным Участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной Участником открытого запроса цен, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником работ, услуг.

22. Требование к участию в открытом запросе предложений только субъектов малого и среднего предпринимательства

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

23. Заключение договора по результатам проведения закупки

Договор по результатам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника такой закупки, Заказчика.

Договор с субъектами малого и среднего предпринимательства заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети», в срок, установленный действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, определяющими порядок осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением и /или документацией о закупке и заявкой Участника закупки, с которым заключается договор.

В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если Участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае отказа от заключения договора всеми Участниками закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора с Участником закупки в случае отсутствия информации об Участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Приложение № 1

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных линий электропередач 10/0,4кВ, систем учета в г. Томске и Томском районе

«____» _______________ 2021 г.

Настоящей заявкой подтверждаем согласие в соответствии с требованиями, указанными в извещении и/или документации о проведении запроса предложений в электронной форме номер закупки на электронной торговой площадке https://www.rts-tender.ru _________________ заключить и исполнить договор без изменений его условий, изложенных в Проекте договора (Приложение № 5), с учетом наших предложений:

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (ктп) |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.067 |
| Основание под фундаменты |  |  |  |
| 2 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 25 |
| Фундамент |  |  |  |
| 3 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт | 0.1 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| 4 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кв·а,: установка строительных конструкций | шт | 1 |
| 5 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кв с трансформатором мощностью: до 400 кв·а | шт | 3 |
| 6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 2.2 |
| 7 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм | 100 м | 0.8 |
| 8 | Металлические конструкции (уголок 50х50х5 - 68 кг, круг 16 мм - 66 кг, лист х/к 1,5 - 37 кг) | т | 0.78812 |
| 9 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кв | шт | 12 |
| 10 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а | шт | 13 |
| 12 | Маршрутизатор каналов связи | шт | 3 |
| 13 | Конвертор | шт | 4 |
| 14 | Ящик металлический | шт | 4 |
| 15 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.355 |
| 16 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах: кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.025 |
| 17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.025 |
| 18 | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.005 |
| 19 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.45 |
| 20 | Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 6 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 21 | Установка железобетонных опор вл 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 18 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 | 0.2075 |
| 23 | Установка элементов каркаса: из брусьев (барьер) | м3 | 0.03 |
| Земляные работы (контур заземления) |  |  |  |
| 24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.07909 |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.05469 |
| Материалы |  |  |  |
| 26 | Опоры железобетонные св-110 (1шт-0,45м3) | м3 | 13.59 |
| 27 | Кабели силовые на напряжение до 1000 в с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки аввгнгLS: с числом жил и сеч. 4Х185 мм2 | 1000 м | 0.01 |
| 28 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КВТПн-4х150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 2 |
| 29 | Кабель контрольный кввг 10х2,5 | 1000 м | 0.02 |
| 30 | Шнур шввп 4х1,5 | 1000 м | 0.009 |
| 31 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 0.009 |
| 32 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.20735 |
| 33 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.1352 |
| 34 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 25 |
| 35 | Блоки железобетонные (1 шт. - 0,543 м3) (4 шт.) | м3 | 5.43 |
| 36 | Бокс (ящик) металлический 600х400х120 мм | шт | 3 |
| 37 | Бокс (ящик) металлический 420х380х120 мм | шт | 1 |
| 38 | Коробка испытательная КИ УЗ | шт | 4 |
| 39 | Трубы гибкие гофрированные, диаметром 20 мм | м | 3 |
| 40 | Клипсы под гофру 20мм | 100 шт | 0.06 |
| 41 | DIN-рейка длиной 0,45 м | 100 шт | 0.03 |
| 42 | Хомут полиэтиленовый | 10 шт | 1.1 |
| 43 | Шины ШНИ 6х9 (1 шт. - 0,43 кг) | т | 0.00129 |
| 44 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 13 |
| 45 | Барьер | м3 | 0.03 |
| 46 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.003 |
| 47 | Ящик для песка 0,5 м3 | шт. | 3 |
| Оборудование |  |  |  |
| 48 | Трансформаторная подстанция КТП мачтовая -250/10 кВа | шт. | 1 |
| 49 | Трансформаторная подстанция 2КТПн-10/400 кВа | шт. | 1 |
| 50 | Трансформатор ТМГ 12-400/10 | шт. | 2 |
| 51 | Трансформатор тока | шт | 12 |
| 52 | Трансформаторная подстанция КТПн-6/250 кВа | шт. | 1 |
| 53 | Трансформатор ТМГ-250/10 | шт. | 2 |
| 54 | Маршрутизатор каналов связи (МКС) (УСПД) РиМ 099-03 | шт. | 3 |
| 55 | ОПС 1-D 1P разрядник TDM | шт. | 9 |
| 56 | Конвертор RS485-PLC/RF РМО19.01 | шт. | 4 |
| 57 | Авт. выкл.ВА47-63 4Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт. | 4 |
| 58 | Счетчик Рим 489.13 | шт. | 4 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 59 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кв | испытание | 7 |
| 60 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кв | испытание | 9 |
| 61 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кв | шт | 4 |
| 62 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кв | шт | 8 |
| 63 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 39 |
| 64 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.12 |
| 65 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 66 | Демонтаж провода (сип) с одной опоры | шт | 17 |
| 67 | Демонтаж опор вл 0,38-10 кв: с приставками одностоечных | шт | 3 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 68 | Установка железобетонных опор вл 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 7 |
| 69 | Развозка конструкций и материалов опор вл 0,38-10 кв по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 11 |
| 70 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 3 |
| 71 | Установка разрядников (ограничитель перенапряжения): с помощью механизмов | компл | 2 |
| 72 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 16 |
| 73 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 2.369 |
| 74 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кн, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм | компл | 3.93396 |
| 75 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кн, зажим сечение 16-95 мм2 | компл | 57.04242 |
| 76 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (сип) | шт | 3.540564 |
| 77 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 1.219528 |
| 78 | Траверса на опоре | шт | 4 |
| Оборудование |  |  |  |
| 79 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П/ЗЭУ-10/12.7/10/550 IV УХЛ1-А | шт. | 6 |
| 80 | РЛНД-СЭЩ-1-10-400 с приводом пр | шт. | 3 |
| Материалы |  |  |  |
| 81 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 | 1000 м | 1.967 |
| 82 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП-2А, с числом жил и сечением: 3Х70+1Х54,6 мм2 | 1000 м | 0.272 |
| 83 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП-4, с числом жил и сечением: 4х16 мм2 | 1000 м | 0.03 |
| 84 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП, с числом жил и сечением: 3х50+1х54,6 мм2 | 1000 м | 0.1 |
| 85 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные пс-70 | шт | 36 |
| 86 | Изоляторы штыревые шс-10 | 100 шт | 0.73 |
| 87 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.215 |
| 88 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.1078 |
| 89 | Кожухи защитные sp16 | шт | 29 |
| 90 | Ушко: однолапчатое у-1-7-16 | шт | 37 |
| 91 | Скоба ск-7-1-А | 100 шт | 0.37 |
| 92 | Серьга ср-7-16 | шт | 37 |
| 93 | Наконечники алюминиевые та-70-10-12 | 100 шт | 0.21 |
| 94 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8.06 |
| 95 | Траверса в/в промежуточная | шт | 23 |
| 96 | Приспособление для временного заземления се 3 | 100 шт | 0.3 |
| 97 | Зажим анкерный so-146 | 100 шт | 0.37 |
| 98 | Вязка спиральная со-50 | 100 шт | 1.44 |
| 99 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 15 |
| 100 | Узел крепления ограничителя | шт | 6 |
| 101 | Узел крепления подкоса | компл | 21 |
| 102 | Узел крепления разъединителя | шт | 6 |
| 103 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 15 |
| 104 | Зажим плашечный пс-1-1 | шт. | 54 |
| 105 | Зажим ответвительный герметичный с одновременной затяжкой болта:для ответвления сип N 70 | шт. | 4 |
| 106 | Крюк SOT 76 | шт. | 1 |
| 107 | Траверсы н/в | шт | 8 |
| 108 | Проволока черная диаметром: 6,0-6,5 мм | т | 0.02818 |
| 109 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (сип): sliw 54 | 100 шт | 0.9 |
| 110 | Зажим анкерный (сип): SO 250.01 | 100 шт | 0.09 |
| 111 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 | 100 шт | 0.08 |
| 112 | Кабельный ремешок cls 350 | 100 шт | 0.28 |
| 113 | Зажим переносного заземления st-208прим. | шт | 16 |
| 114 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болта:р 71 | шт. | 18 |
| 115 | Колпачек концевойприм. | 100 шт | 0.08 |
| Подрезка деревьев |  |  |  |
| 116 | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 10 шт | 0.7 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |
| 117 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0.07 |
| 118 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0.07 |
| Перевозки |  |  |  |
| 119 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.07 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 120 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 8 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 121 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | 100 м2 | 0.047999 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 122 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 123 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 0.37 |
| 124 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 0.2 |
| 125 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1.54 |
| 126 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: резиной одного кабеля | 100 м | 0.62 |
| 127 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: резиной каждого последующего | 100 м | 0.15 |
| 128 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами по опоре, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.35 |
| 129 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах: кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.46 |
| 130 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 110 мм | 100 м | 0.46 |
| 131 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 132 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.22 |
| 133 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 134 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.4 |
| 135 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4 |
| 136 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 1 |
| 137 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 1 |
| 138 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 2 |
| 139 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 2 |
| 140 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 2 |
| 141 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 2 |
| 142 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | кг | 49 |
| Материалы |  |  |  |
| 143 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами аабл 3х120-10 | 1000 м | 0.03 |
| 144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами аабл 3х150-10 | 1000 м | 0.06 |
| 145 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из пвх, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кв (гост р 53769-2010), марки АВББШВНГ-LS 4х120 мм2 | 1000 м | 0.145 |
| 146 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из пвх, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кв (гост р 53769-2010), марки АВББШВНГ-LS 4х25 мм2 | 1000 м | 0.06 |
| 147 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кв, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 1 |
| 148 | Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кв, без наконечников, тип 3КНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2 | шт | 1 |
| 149 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кв, марки КВТп 10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 2 |
| 150 | Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кв, без наконечников, тип 3КНТП 10-240, сечение жил 150-240 мм2 | шт | 2 |
| 151 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки 4КВТп-1-16/25 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 4 |
| 152 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КВТП1-4х70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 4 |
| 153 | Муфты кабельные концевые термоусаживаемые на напряжение 1кв наружной установки, марки: КНТП-1(70-120) мм2 | шт. | 2 |
| 154 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КНТП1-4Х70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 2 |
| 155 | Труба напорная полиэтиленовая пнд, среднего типа, диаметр 110*6,6 | м | 46 |
| 156 | Материал огнезащитный терморасширяющийся, для покрытия электрических кабелей | кг | 7.2 |
| 157 | Пена монтажная | шт | 1 |
| 158 | Газ-пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 |
| 159 | Зажим ответвительный прокалывающий Р 4х150 | 100 шт | 0.08 |
| 160 | Скоба для крепления кабеля | шт | 25 |
| 161 | Лента сигнальная 250м | шт | 5 |
| 162 | Укладочный материал для прокладки кабеля | м | 77 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 163 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кв | шт | 4 |

2. Предоставляем/не предоставляем (выбрать нужное) следующую информацию и документы в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявки на участие в закупке, а также условиями нами исполнения договора:

| № п/п | Наименование критерия (подкритерия) оценки заявок | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |
| 1.1. | Наличие у Участника опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки по действующим и исполненным договорам за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки | Участником закупки указываются документы, предоставляемые для оценки показателя критерия |
| 2. | Гарантия качества выполненных работ | Участником закупки указывается в месяцах |
| 2.1. | Время устранения неисправностей в течение всего гарантийного срока | Участником закупки указывается время в часах и минутах |

(Не допускается указание в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике запроса предложения и/или сведений о ценовом предложении).

Приложение № 2

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных линий электропередач 10/0,4кВ, систем учета в г. Томске и Томском районе

«____» _______________ 2021 г.

___________________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии) юридического лица

Или

________________________________________________________________________

Ф.И.О. (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринимателя)

ИНН налогоплательщика Участника закупки: ____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - Участника закупки: __________________________________________

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица_________________

(или)

Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________________________________

Подавая настоящую заявку, подтверждаем, что Участник закупки соответствует всем требованиям, запретам и ограничениям, установленным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме.

Настоящей заявкой подтверждаем согласие в соответствии с требованиями, указанными в извещении и/или документации о проведении запроса предложений в электронной форме номер закупки на электронной торговой площадке https://www.rts-tender.ru _________________ заключить и исполнить договор без изменений его условий, изложенных в Проекте договора (Приложение №5), с учетом наших предложений:

| № п/п | Наименование критерия (подкритерия) оценки заявок | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |
| 1.1. | Наличие у Участника опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки по действующим и исполненным договорам за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки | Участником закупки указываются документы, предоставляемые для оценки показателя критерия |
| 2. | Гарантия качества выполненных работ | Участником закупки указывается в месяцах |
| 2.1. | Время устранения неисправностей в течение всего гарантийного срока | Участником закупки указывается время в часах и минутах |

Место выполнения работ: г. Томск и Томский район.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора подряда до 31.12.2021 г. (конкретные адреса объектов указываются в задании Заказчика).

Настоящей заявкой заверяем, что при выполнении работ ____________________ (наименование Участника закупки) руководствуется требованиям действующего законодательства.

В случае признания нас Победителем закупки мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с проектом договора (Приложение № 5) в установленный срок. В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения/документации о проведении закупки, проектом договора и условиями нашей заявки.

Приложение № 3

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (ктп) |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.067 |
| Основание под фундаменты |  |  |  |
| 2 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 25 |
| Фундамент |  |  |  |
| 3 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт | 0.1 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| 4 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кв·а,: установка строительных конструкций | шт | 1 |
| 5 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кв с трансформатором мощностью: до 400 кв·а | шт | 3 |
| 6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 2.2 |
| 7 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм | 100 м | 0.8 |
| 8 | Металлические конструкции (уголок 50х50х5 - 68 кг, круг 16 мм - 66 кг, лист х/к 1,5 - 37 кг) | т | 0.78812 |
| 9 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кв | шт | 12 |
| 10 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а | шт | 13 |
| 12 | Маршрутизатор каналов связи | шт | 3 |
| 13 | Конвертор | шт | 4 |
| 14 | Ящик металлический | шт | 4 |
| 15 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.355 |
| 16 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах: кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.025 |
| 17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.025 |
| 18 | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.005 |
| 19 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.45 |
| 20 | Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 6 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 21 | Установка железобетонных опор вл 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 18 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 | 0.2075 |
| 23 | Установка элементов каркаса: из брусьев (барьер) | м3 | 0.03 |
| Земляные работы (контур заземления) |  |  |  |
| 24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.07909 |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.05469 |
| Материалы |  |  |  |
| 26 | Опоры железобетонные св-110 (1шт-0,45м3) | м3 | 13.59 |
| 27 | Кабели силовые на напряжение до 1000 в с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки аввгнгLS: с числом жил и сеч. 4Х185 мм2 | 1000 м | 0.01 |
| 28 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КВТПн-4х150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 2 |
| 29 | Кабель контрольный кввг 10х2,5 | 1000 м | 0.02 |
| 30 | Шнур шввп 4х1,5 | 1000 м | 0.009 |
| 31 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 0.009 |
| 32 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.20735 |
| 33 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.1352 |
| 34 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 25 |
| 35 | Блоки железобетонные (1 шт. - 0,543 м3) (4 шт.) | м3 | 5.43 |
| 36 | Бокс (ящик) металлический 600х400х120 мм | шт | 3 |
| 37 | Бокс (ящик) металлический 420х380х120 мм | шт | 1 |
| 38 | Коробка испытательная КИ УЗ | шт | 4 |
| 39 | Трубы гибкие гофрированные, диаметром 20 мм | м | 3 |
| 40 | Клипсы под гофру 20мм | 100 шт | 0.06 |
| 41 | DIN-рейка длиной 0,45 м | 100 шт | 0.03 |
| 42 | Хомут полиэтиленовый | 10 шт | 1.1 |
| 43 | Шины ШНИ 6х9 (1 шт. - 0,43 кг) | т | 0.00129 |
| 44 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 13 |
| 45 | Барьер | м3 | 0.03 |
| 46 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.003 |
| 47 | Ящик для песка 0,5 м3 | шт. | 3 |
| Оборудование |  |  |  |
| 48 | Трансформаторная подстанция КТП мачтовая -250/10 кВа | шт. | 1 |
| 49 | Трансформаторная подстанция 2КТПн-10/400 кВа | шт. | 1 |
| 50 | Трансформатор ТМГ 12-400/10 | шт. | 2 |
| 51 | Трансформатор тока | шт | 12 |
| 52 | Трансформаторная подстанция КТПн-6/250 кВа | шт. | 1 |
| 53 | Трансформатор ТМГ-250/10 | шт. | 2 |
| 54 | Маршрутизатор каналов связи (МКС) (УСПД) РиМ 099-03 | шт. | 3 |
| 55 | ОПС 1-D 1P разрядник TDM | шт. | 9 |
| 56 | Конвертор RS485-PLC/RF РМО19.01 | шт. | 4 |
| 57 | Авт. выкл.ВА47-63 4Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт. | 4 |
| 58 | Счетчик Рим 489.13 | шт. | 4 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 59 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кв | испытание | 7 |
| 60 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кв | испытание | 9 |
| 61 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кв | шт | 4 |
| 62 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кв | шт | 8 |
| 63 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 39 |
| 64 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.12 |
| 65 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 66 | Демонтаж провода (сип) с одной опоры | шт | 17 |
| 67 | Демонтаж опор вл 0,38-10 кв: с приставками одностоечных | шт | 3 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 68 | Установка железобетонных опор вл 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 7 |
| 69 | Развозка конструкций и материалов опор вл 0,38-10 кв по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 11 |
| 70 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 3 |
| 71 | Установка разрядников (ограничитель перенапряжения): с помощью механизмов | компл | 2 |
| 72 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 16 |
| 73 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 2.369 |
| 74 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кн, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм | компл | 3.93396 |
| 75 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кн, зажим сечение 16-95 мм2 | компл | 57.04242 |
| 76 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (сип) | шт | 3.540564 |
| 77 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 1.219528 |
| 78 | Траверса на опоре | шт | 4 |
| Оборудование |  |  |  |
| 79 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П/ЗЭУ-10/12.7/10/550 IV УХЛ1-А | шт. | 6 |
| 80 | РЛНД-СЭЩ-1-10-400 с приводом пр | шт. | 3 |
| Материалы |  |  |  |
| 81 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 | 1000 м | 1.967 |
| 82 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП-2А, с числом жил и сечением: 3Х70+1Х54,6 мм2 | 1000 м | 0.272 |
| 83 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП-4, с числом жил и сечением: 4х16 мм2 | 1000 м | 0.03 |
| 84 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП, с числом жил и сечением: 3х50+1х54,6 мм2 | 1000 м | 0.1 |
| 85 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные пс-70 | шт | 36 |
| 86 | Изоляторы штыревые шс-10 | 100 шт | 0.73 |
| 87 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.215 |
| 88 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.1078 |
| 89 | Кожухи защитные sp16 | шт | 29 |
| 90 | Ушко: однолапчатое у-1-7-16 | шт | 37 |
| 91 | Скоба ск-7-1-А | 100 шт | 0.37 |
| 92 | Серьга ср-7-16 | шт | 37 |
| 93 | Наконечники алюминиевые та-70-10-12 | 100 шт | 0.21 |
| 94 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8.06 |
| 95 | Траверса в/в промежуточная | шт | 23 |
| 96 | Приспособление для временного заземления се 3 | 100 шт | 0.3 |
| 97 | Зажим анкерный so-146 | 100 шт | 0.37 |
| 98 | Вязка спиральная со-50 | 100 шт | 1.44 |
| 99 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 15 |
| 100 | Узел крепления ограничителя | шт | 6 |
| 101 | Узел крепления подкоса | компл | 21 |
| 102 | Узел крепления разъединителя | шт | 6 |
| 103 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 15 |
| 104 | Зажим плашечный пс-1-1 | шт. | 54 |
| 105 | Зажим ответвительный герметичный с одновременной затяжкой болта:для ответвления сип N 70 | шт. | 4 |
| 106 | Крюк SOT 76 | шт. | 1 |
| 107 | Траверсы н/в | шт | 8 |
| 108 | Проволока черная диаметром: 6,0-6,5 мм | т | 0.02818 |
| 109 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (сип): sliw 54 | 100 шт | 0.9 |
| 110 | Зажим анкерный (сип): SO 250.01 | 100 шт | 0.09 |
| 111 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 | 100 шт | 0.08 |
| 112 | Кабельный ремешок cls 350 | 100 шт | 0.28 |
| 113 | Зажим переносного заземления st-208прим. | шт | 16 |
| 114 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болта:р 71 | шт. | 18 |
| 115 | Колпачек концевойприм. | 100 шт | 0.08 |
| Подрезка деревьев |  |  |  |
| 116 | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 10 шт | 0.7 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |
| 117 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0.07 |
| 118 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0.07 |
| Перевозки |  |  |  |
| 119 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.07 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 120 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 8 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 121 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | 100 м2 | 0.047999 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 122 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 123 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 0.37 |
| 124 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 0.2 |
| 125 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1.54 |
| 126 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: резиной одного кабеля | 100 м | 0.62 |
| 127 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: резиной каждого последующего | 100 м | 0.15 |
| 128 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами по опоре, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.35 |
| 129 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах: кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.46 |
| 130 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 110 мм | 100 м | 0.46 |
| 131 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 132 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.22 |
| 133 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 134 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.4 |
| 135 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4 |
| 136 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 1 |
| 137 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 1 |
| 138 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 2 |
| 139 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 2 |
| 140 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 2 |
| 141 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 2 |
| 142 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | кг | 49 |
| Материалы |  |  |  |
| 143 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами аабл 3х120-10 | 1000 м | 0.03 |
| 144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами аабл 3х150-10 | 1000 м | 0.06 |
| 145 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из пвх, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кв (гост р 53769-2010), марки АВББШВНГ-LS 4х120 мм2 | 1000 м | 0.145 |
| 146 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из пвх, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кв (гост р 53769-2010), марки АВББШВНГ-LS 4х25 мм2 | 1000 м | 0.06 |
| 147 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кв, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 1 |
| 148 | Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кв, без наконечников, тип 3КНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2 | шт | 1 |
| 149 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кв, марки КВТп 10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 2 |
| 150 | Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кв, без наконечников, тип 3КНТП 10-240, сечение жил 150-240 мм2 | шт | 2 |
| 151 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки 4КВТп-1-16/25 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 4 |
| 152 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КВТП1-4х70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 4 |
| 153 | Муфты кабельные концевые термоусаживаемые на напряжение 1кв наружной установки, марки: КНТП-1(70-120) мм2 | шт. | 2 |
| 154 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КНТП1-4Х70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 2 |
| 155 | Труба напорная полиэтиленовая пнд, среднего типа, диаметр 110*6,6 | м | 46 |
| 156 | Материал огнезащитный терморасширяющийся, для покрытия электрических кабелей | кг | 7.2 |
| 157 | Пена монтажная | шт | 1 |
| 158 | Газ-пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 |
| 159 | Зажим ответвительный прокалывающий Р 4х150 | 100 шт | 0.08 |
| 160 | Скоба для крепления кабеля | шт | 25 |
| 161 | Лента сигнальная 250м | шт | 5 |
| 162 | Укладочный материал для прокладки кабеля | м | 77 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 163 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кв | шт | 4 |

на общую сумму _____________ (_________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС*/без НДС* (*заполняется в соответствии с системой налогообложения Участника).

Цена договора включает все затраты Подрядчика при выполнении комплекса работ согласно сметной документации:

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов и оборудования, а также работ по монтажу материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком;

- затраты на присоединения, отключения, включения;

- подготовку строительной площадки под строительство;

- подготовка исполнительно-технической документации в полном объеме;

-затраты по поставке материалов и оборудования;

- затраты по транспортировке материалов и оборудования и их разгрузке на строительной площадке, затраты по хранению материалов и оборудования, затраты по транспортировке строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих;

- оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством России на дату подписания договора.

Приложение № 4

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

Перечень и объемы выполненных (исполненных) и действующих аналогичных договоров

| № п/п | Предмет договора (аналогичные действующие и исполненные договоры) | Номер договора | Контрагент | Сроки выполнения работ | Объем выполненных работ | Контактные данные контрагента с указанием лица, полномочного подтвердить опыт и квалификацию участника | Стоимость выполненных работ по договору, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость исполненных и действующих аналогичных договоров за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате размещения документации о проведении закупки, (в рублях). |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

Проект договора № ______________

г. Томск	            		                                                                              «______» __________ 2021 г.

ООО «Горсети», в лице исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 55 от «15» августа 2019 года, именуемое в дальнейшем "Заказчик», с одной стороны, и

____________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили по итогам  запроса предложений в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных  линий электропередач 10/0,4кВ и систем учета в г. Томске и Томском районе, проведенного с «____»_________________2021 года по  «____» _______________2021 года, итоговый протокол №______ от «____» ________________ 2021 года, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется собственными силами по заданию Заказчика выполнить работы по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных линий электропередач 10/0,4кВ и систем учета в г. Томске и Томском районе, и сдать надлежащим образом выполненные работы (результат работ/объект) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

1.3. Содержание/виды, объем работ и номенклатура используемых материалов и оборудования определяется Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Перечень, объем и стоимость выполняемых работ по предварительному согласованию сторон могут корректироваться, все изменения оформляются дополнительным соглашением.

1.5.  Подрядчик осуществляет работы по настоящему договору на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).

1.6. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации, объемам и стоимости, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

1.7. Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом готовности объекта к эксплуатации или актом ввода в эксплуатацию. Для сдачи работ Заказчику, Подрядчиком должны быть подготовлены документы согласно раздела 16.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Заказчик обязуется:

2.1.1.Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1.2.Оплатить выполненные надлежащим образом работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1.3. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

2.1.4. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно сообщить об этом Подрядчику, направив последнему требование об устранении недостатков.

2.1.5 Назначить ответственных лиц за освидетельствование скрытых работ, за приемку объекта и определить номера телефонов и адреса электронных ящиков для ведения деловых переговоров.

2.2.Права Заказчика:

2.2.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до полного устранения нарушений.

2.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или нарушает сроки начала и /или окончания выполнения работ - отказаться полностью или частично от исполнения договора, потребовав от Подрядчика уплаты неустойки, а также возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

2.2.3.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом - назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в названный срок этого требования- отказаться он настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранения недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.

2.2.4.Заказчик до сдачи ему результата работы может отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.2.5. Заказчик вправе осуществлять контроль в режиме онлайн за ходом выполнения работ при условии предоставления права доступа Подрядчика в программный продукт Заказчика.

2.3.Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором, а также передать Заказчику Объекты (результат работ) надлежащего качества.

2.3.1.1. Самостоятельно получить Ордер на проведение раскопок (разрешение на производство земляных работ) и порубочный билет. Перед началом их проведения - согласовать производство земляных работ со всеми заинтересованными организациями, в том числе с организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, с ГИБДД, а также с Заказчиком.

2.3.1.2. Выполнить обязательства, взятые Заказчиком по заключенным договорам с Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска о размещении и последующей эксплуатации сетей внешнего электроснабжения.

2.3.1.3. В соответствии с действующим законодательством РФ получить разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию у сетевой организации (акт о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям).

2.3.2.  Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

На участке проведения работ иметь в наличии полный набор инструкций по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию буровой установки и другого технологического оборудования, а также по ремонту отдельных узлов и безопасному производству работ.

2.3.2.1. При производстве работ выполнять требования по охране труда в соответствии с Приложением №3, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.3. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

2.3.4. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к объекту реконструкции территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.).

Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

2.3.5. Приглашать посредством телефонной, факсимильной связи или посредством сообщения по email ответственных лиц, назначенных Заказчиком для освидетельствования скрытых работ и приемки работ не менее, чем за 24 часа до начала работ.

2.3.6. Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию, акта готовности объекта к эксплуатации за пределы территории объекта свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

2.3.7. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, акта готовности объекта к эксплуатации охрану объектов, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

2.3.8. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

2.3.9. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

-иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом, при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика, обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

2.3.10. В случае, если до завершения выполнения работ по Договору, Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, при этом Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

2.3.11. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

2.3.12. Обеспечить производство и качество всех работ, указанных Заказчиком, в соответствии с технической документацией и действующими нормами, установить гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов не менее 48 (сорок восемь) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

2.3.13. Поставить все материалы и оборудование, предусмотренные рабочей документацией.  По согласованию сторон могут быть использованы материалы Заказчика. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта.

2.3.14. При выполнении работ из материалов, принятых от Заказчика в качестве давальческого сырья, обязан экономно и расчетливо использовать их, а после окончания работ представить Заказчику отчет о расходовании этих материалов.

Передача давальческого сырья оформляется накладной М – 15.

2.3.15 Гарантировать освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, а в случае возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

2.3.16. Нести ответственность за нарушения, допущенные в процессе исполнения настоящего договора в случае причинения ущерба Заказчику либо третьим лицам, а также в случае выявления таких нарушений уполномоченными лицами государственных органов.

2.3.17. На день сдачи результатов работ Заказчику вывезти отходы и/или мусор, оставшийся после окончания выполнения работ на территории проведения работ.

2.4.Права Подрядчика:

2.4.1.Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды, безопасности работ, а также действующих норм.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

3.1. Сроки выполнения работ по договору:

- начало выполнения работ – с даты заключения договора

- окончание выполнения работ – до «31» декабря 2021 года.

Выполнение работ по каждому конкретному объекту и подготовка Подрядчиком к сдаче его в эксплуатацию осуществляется в соответствие со сроками, установленными пообъектными заданиями.

3.2.Приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2). Акты о приемке выполненных работ подписываются Заказчиком и Подрядчиком в течение 15 рабочих дней со дня предоставления документов Заказчику Подрядчиком. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

3.3. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ и дать мотивированный отказ в их приемке по следующим основаниям:

-отрицательные результаты испытаний при приемке (если они проводились);

-обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта по его назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. В данном случае Стороны составляют двусторонний акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения;

- несоответствие объемов выполненных работ, отраженных в акте выполненных работ, технической документации фактических данным.

3.4. В случае отказа Подрядчика подписать акт, в котором указаны выявленные недостатки, дефекты, акт подписывается представителем Заказчика в одностороннем порядке, с отражением отказа и направляется Подрядчику, при этом акт считается действительным.

3.5. Устранение недостатков и дефектов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

3.6. Приемка выполненных работ осуществляется на основании фактически выполненных работ.

3.7. Заказчик во всех случаях обнаружения недостатков после приемки выполненных работ вправе ссылаться на указанные недостатки, в том числе в случаях, когда они могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

3.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора (стоимость работ по настоящему договору) на весь период действия договора составляет ___________(_______________) рублей ____ копеек (с учетом НДС или без учета НДС).

В случае выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, расчет производится на основании дополнительных расчетов и оформляется дополнительным соглашением.

4.2. Порядок оплаты работ устанавливается следующий:

4.2.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2.2. Срок оплаты выполненных и принятых работ по договору (отдельному этапу договора) - не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании выставленного счета, со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ по договору (отдельному этапу договора) Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) и Счет-фактуры.

4.2.3. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.2.4. Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика. В таком случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность   сведений в Актах о приемке выполненных работ и своевременность их предоставления по настоящему договору.

5.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то стороны проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения договора, его расторжении либо изменении его условий.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых   они не имеют возможности.

5.5. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику

- штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов

- штраф в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;

в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ

- штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества

- штраф в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

- штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай обнаружения работника Подрядчика, находящегося на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

5.6. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

5.7. В случае причинения ущерба третьему лицу в результате действий Подрядчика в ходе выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, компенсация ущерба в полном размере производится Подрядчиком.

5.8. Если из-за нарушения Подрядчиком условий настоящего договора Заказчик будет привлечен к административной  ответственности за нарушение правил благоустройства территорий, предъявляемых к деятельности Заказчика, с наложением административного штрафа, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб в полном объеме в виде уплаченного административного штрафа по решению суда, вступившего в законную силу, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика с приложением подтверждающих документов.

5.9. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.10. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

5.11. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ

6.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Заказчика налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):

6.1.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего договора и/или;

6.1.2. признает неправомерным учет расходов  Заказчика на приобретение товаров (работ, услуг) или иных объектов гражданских прав по настоящему договору и/или;

6.1.3. признает неправомерным  применение  Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость

в связи с тем, что:

- Подрядчик нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика, а равно по исчислению и перечислению Подрядчиком в бюджет налога на добавленную стоимость и/или;

-в отношении Подрядчика имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности при исполнении налоговых обязательств, и/или;

- Подрядчик привлекал в качестве своих контрагентов организации,  не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Подрядчика привлекали в качестве  своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случае-независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет) и/или;

- Подрядчик неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и /или товарно-транспортные накладные и/или;

- Подрядчик не предоставил Заказчику в течение 5 (Пяти) дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Заказчиком вычета по НДС, если после заключения договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Заказчиком вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Заказчиком в соответствии с законодательством только у Подрядчика то Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые как:

● сумма доначисленного налога на прибыль и/или НДС или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа;

● сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа («Пени»);

● штрафы, начисленные Заказчику за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»).

Имущественные потери, определенные в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с даты письменного требования Заказчика об этом с приложением копии решения налогового органа, вступившего в законную силу.

6.2. В случае, если в соответствии с настоящим разделом настоящего договора Подрядчик фактически возместит Заказчику Имущественные потери, а Заказчик в результате оспаривания решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Заказчик обязуется уплатить Подрядчику Возвращенные суммы в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного требования об этом Заказчика;

6.3. Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового органа, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие признаки недобросовестности Заказчика, содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников  Подрядчика для дачи показаний налоговому \органу и суду и т.п.;

6.4. В случае не отражения или несвоевременного отражения Подрядчиком сведений об отгруженных товарах (оказанных услугах, выполненных работах) в адрес Заказчика в налоговой декларации по НДС, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Подрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур за отчетный квартал.

7. ГАРАНТИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:

7.1. Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;

7.2. Исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

7.3. Для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

7.4. Подрядчик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

7.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

7.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора и не является дисквалифицированным лицом;

7.7. Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

7.8. Все операции Подрядчиком по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара/реализации услуги/выполнении работы Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

7.9. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены товара/услуги;

7.10. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара/оказание услуги по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные накладные, формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

7.11. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара/оказанию услуг/выполнению работ по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа;

7.12. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), в размере:

-сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, включая, но не ограничиваясь этим (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно воспользовавшимся услугами Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении налогов, включая, но не ограничиваясь этим, НДС, об уплате налогов в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленных налогов);

7.13.Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;

7.14. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки (в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5 (Пяти) -дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования;

7.15. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных гарантии и заверений не зависит от обжалования в судебном порядке решений налоговых органов (иных решений).

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

8.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 6.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с предложением о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному дополнению, изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

8.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

8.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;

- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты направления Подрядчику данного уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

8.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

8.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и оборудование, конструктивные элементы и все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

9.2.  Гарантия качества выполняемых работ должна составлять ______________________ с даты ввода объекта в эксплуатацию. Все неисправности в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять _____________________, включая выходные и праздничные дни.  Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненных Подрядчиком по данному договору.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

10.1.  Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.2. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

10.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.6. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) сооружений, дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:

- обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

11. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется с оформлением Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). Количество актов по форме КС-2 и КС-3 по каждому объекту должно соответствовать количеству стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-672 от 28.12.2020, в соответствии с наименованием которых произведены работы.

11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

11.3. Подрядчик за 7 (семь) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить  Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненных работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.4. Представитель Заказчика обязан в течение 7 (семи) рабочих дней подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по формам №КС-2, №КС-3) и акт сверки взаимных расчетов либо представить письменный мотивированный отказ от приемки. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных исследований в соответствии с пунктом 2.3.5.

Если представитель Заказчика не прибудет к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

11.7. Если представитель Подрядчика не прибудет в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно раздела 5 настоящего Договора.

11.8. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

11.9. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный Сторонами срок устранить выявленные недостатки.

11.10. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.11. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

12.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию (акт готовности объекта к эксплуатации).

12.2. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта по форме КС-11 (ОС-3) после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

12.3. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта по форме №КС-11 (ОС-3).

12.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.     Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

14. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

14.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения.

14.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

14.3. Заказчик, при осуществлении контроля за ведением работ, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Срок действия договора устанавливается со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

15.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

15.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена уполномоченными представителями сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

15.5. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

15.6.  Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области

15.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив Подрядчика не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Срок исчисляется со дня направления Заказчиком соответствующего уведомления Подрядчику, направленному по адресу, указанному в настоящем договоре.

15.8. При изменении реквизитов, стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления.

15.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ РАБОТ

- счет-фактура.

- акт выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз.

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 2 экз.

- акт приёмки законченного строительством объекта КС-11 или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3

- проекты производства работ

- акт готовности объекта к эксплуатации/акт ввода

- акт технической готовности электромонтажных работ

- ведомость изменений и отступлений от проекта

- ведомость смонтированного электрооборудования

- акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ

- акты освидетельствования скрытых работ

- акт по обоснованию специфических условий производства работ

-технический отчет с протоколами испытаний и измерений

- протоколы фазировки

- сертификаты качества, технические заводские паспорта использованных материалов и изделий

- однолинейные схемы

- акты осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников

- протоколы осмотра и проверки разъединителей и выключателей, контактных соединений ошиновки

- акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп

- акты приемки траншеи, труб, каналов под монтаж кабелей

- акты осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием

- журнал прокладки кабелей

- журнал монтажа кабельных муфт

- геодезическая исполнительная схема трассы кабельной линии

- протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

- протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах

- паспорта на соединительные и концевые муфты

- акт приемки в эксплуатацию огнезащитных кабельных покрытий

- исполнительные чертежи продольного профиля трубопровода, проложенного методом ГНБ

-  акт замеров в натуре габаритов от проводов вл

до пересекаемого объекта

- паспорт заземляющего устройства

- фотографии места до и после проведения работ

Акты по форме КС-2, КС-3, КС-11, ОС-3 подписываются Заказчиком после получения Подрядчиком разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию.

5.Срок представления документов, оформляемых при приёмке, составляет 7 дней после окончания работ (закрытия ордера).

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

1.Техническое задание (Приложение №1),

2. Содержание/вид, объем работы и номенклатура используемых материалов (Приложение №2),

3.Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение №3),

4.Рабочие проекты (Приложение №4).

18.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                         ПОДРЯДЧИК:

ООО «Горсети» Россия, 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62 а, тел./факс (382 2) 99-98-83/99-96-77 ИНН 7017081040, КПП 701701001, Р/с 40702810664000045810 Томское отделение № 8616 ПАО «СБЕРБАНК» г. Томск К/сч.30101810800000000606 БИК 046902606

____________________/М.В.Резников/; /____________________/ ________________/. Подписано ЭП; Подписано ЭП.

Приложение №1 к договору подряда №_______________ от «_____» _____________ 2021 г. 1. Общие положения. 1.1; Наименование работ (услуг); Выполнение работ по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных линий электропередач 10/0,4кВ, систем учета в г. Томске и Томском районе.. 1.2; Заказчик; Общество с ограниченной ответственностью «Горсети». 2. Исходные данные. 2.1; Основание для выполнения работ; Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №6-344 от 31.10.2019г.. 2.2; Виды работ; Новое строительство трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ Новое строительство, реконструкция кабельных, воздушных линий электропередач 10/0,4кВ и систем учета Проведение испытаний после проведения электромонтажных работ; Благоустроительные работы после завершения земляных работ, в том числе восстановление дорожного покрытия в случае его нарушения. 2.3; Объем работы; Содержание/вид, объем работы и номенклатура используемых материалов и оборудования определяется Приложением №2 к договору подряда.. 2.3; Место проведения работ; г. Томск и Томский район. 2.4; Сроки выполнения работ; С даты заключения договора подряда до 31.12.2021 г.. 2.5; Начальная (максимальная) цена, способ оплаты выполненных работ; 1. Цена включает все затраты Подрядчика при выполнении комплекса работ согласно сметной документации: - затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов и оборудования, а также работ по монтажу материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком; - затраты на присоединения, отключения, включения; - подготовку строительной площадки под строительство; - подготовка исполнительно-технической документации в полном объеме; -затраты по поставке материалов и оборудования; - затраты по транспортировке материалов и оборудования и их разгрузке на строительной площадке, затраты по хранению материалов и оборудования, затраты по транспортировке строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих; - оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством России на дату подписания договора.. 3. Требования к Подрядчику. 3.1; Условия выполнения работ; 1. Работы должны быть выполнены в соответствие с рабочей документацией, предоставляемой Заказчиком и согласованной заинтересованными лицами, а также заданиями по каждому конкретному объекту с указанием срока выполнения работ. Работы выполняются без привлечения субподрядных организаций, за исключением отдельных работ, согласованных с Заказчиком. 2. Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных рабочей документацией. По согласованию сторон могут быть использованы материалы Заказчика. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. 3. Перед началом проведения земляных работ Подрядчик получает Ордер на проведение раскопок в соответствии с Распоряжением администрации Города Томска от 28 ноября 2012 года № р1099, а также все необходимые допуски и разрешения на производство работ, в том числе порубочные билеты. 4. Выполнение земляных работ проводится с обязательным восстановлением благоустройства в случае повреждения: - уровня поверхности грунта до первоначального; - восстановлением зеленых насаждений и газонов; - восстановление бетонных площадок, бордюр и дорожного покрытия с отсыпкой, при необходимости, песком, щебнем, бетонированием и асфальтированием. 5. Подрядчик обязуется выполнить обязательства, взятые Заказчиком по договорам с Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска о размещении и последующей эксплуатации сетей внешнего электроснабжения. 6. В соответствии с действующим законодательством РФ Подрядчик самостоятельно получает разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию у сетевой организации (акт о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям).. 3.2; Технические требования при производстве работ, в том числе к безопасности проведения работ; 1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с принятыми проектными решениями. 2. Производство должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе: - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - Подрядчик гарантирует производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; -СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. 3. Технические требования при выполнении электромонтажных работ: Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта: - ПУЭ Правила устройства электроустановок; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ПТЭ электрических сетей РФ, - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. 4. Подключения к действующим сетям и их порядок предварительно согласовывается с Заказчиком и выполняются под контролем его специалистов. 5. Монтаж электрических сетей выполняется с последующим проведением испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.. 3.3; Требования к используемым материалам и оборудованию; - Тип оборудования, его исполнение выбирается в соответствии с рабочей документацией. - Для выполнения работ не предусмотрена поставка эквивалентного товара на основании подпунктов «а, б» части 6.1 абз. 3) статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ (несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование). - Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными. Приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки, трансформаторы тока должны быть с межповерочным интервалом не менее 8 лет. - Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. - Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии технических паспортов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. - В случае выполнения работ, не отраженных в рабочей документации Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам) получить одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. - При выполнении работ с применением изделий собственного производства Подрядчик обязан представить Заказчику сертификат (декларацию) соответствия в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 с изменениями к нему. - Подрядчик должен обеспечить сохранность материалов на строительной площадке. - Кабель АВБШвнг-LS многопроволочный: Соответствие ГОСТ 31996-2012 или ТУ конкретных марок*. Кабель ААБл многопроволочный: Соответствие ГОСТ 18410-73 и ТУ конкретных марок*. *Продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на продукцию конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Технические условия на продукцию конкретных марок должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим стандартом. Труба ПЭ для прокладки кабельных линий (двухслойная): Соответствие ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 или ТУ **. Муфты концевые и соединительные: Соответствие ГОСТ 13781.0-86 или ТУ** **Продукция, выпускаемая на основании ТУ должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта либо соответствовать требованиям международного стандарта. Трансформаторные подстанции типа КТПН Ввод и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок, состоящий из бетонных блоков ФБС, выполняющих роль фундамента. В полу каждого модуля имеются люки со съемными металлическими крышками, обеспечивающие возможность доступа в приямок. На КТПН стены, двери, ворота и жалюзийные решетки изготавливаются из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм. Отделка металлических поверхностей покрывается внутренним двойным слоем грунтовки-преобразователя окалины и ржавчины CUMIXAN PROTECTIVE (либо эквивалент), затем внутренняя часть корпуса КТПН внешним двойным слоем эмали МЛ-12 RAL 7004 (светло-серая), а внешняя сторона дверей, торцов крыши – внешним двойным слоем эмали МЛ-12 RAL 3011 (черешня). Корпус КТПН, кроме дверей, должен быть отделан гладким оцинкованным листом, толщиной 0,5мм (светлый кирпич). Поверхность крыши изготавливается из профилированного листа С-44 1000х3000х0,7мм, цвет коричнево-красный, закрепленного на кровельные саморезы. Внешний корпус КТПН и двери покрыть средством, препятствующим размещению рекламных (бумажных) объявлений. Перемычка ВН между секциями РУ 10 кВ выполняется кабелем ААБл-3х240/10кВ, длиной 12м, а также перемычки между РУ 10кВ и силовыми трансформаторами выполняются кабелем ААБл-35/10кВ, длиной по 7м. При установке силового трансформатора в рабочее положение наконечники кабелей и шины располагаются точно у места их крепления к соответствующим выводам трансформатора. Видимый внутренний контур заземления 2КТПН представляет собой жесткое сварное соединение всех металлических конструкций. Показатели надежности должны соответствовать ГОСТ 27.002-2015 и ГОСТ 17703-72. Конструктивное исполнение РУНН КТПН должно быть из панелей ЩО одностороннего обслуживания с разделением на отдельные отсеки коммутационных устройств, шин и кабельных подключений с установкой рубильников РПС 2/1 Л(П) У3 250А и РПС 4/1 Л(П) У3 400А (ООО СЭМЗ «Электродеталь» / EKF). В РУ НН применяются ячейки ЩО-70: линейные, вводные, секционные. Линейные (ЩО-70) ячейки состоят из 4-х присоединений (2 рубильников РПС 2 250А, 2 рубильников РПС 4 400А). Вводные (ЩО-70) ячейки состоят из 1-го присоединения в виде разъединителя РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 1000А (ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» /EKF), Секционная ячейка состоит с РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 1000А. В качестве распределительного устройства высокого напряжения в КТПН применяются ячейки типа КСО с ВНА-10/630. Конструктивно РУ выполнено в сварном корпусе. Внутри корпуса размещены сборные шины, выключатели нагрузки линейных присоединений и выключатель нагрузки присоединения трансформатора. Все присоединения имеют весь необходимый набор блокировок, исключающих ошибочные действия персонала. Предусмотрена возможность проверки изоляции, испытания и определения места повреждения кабелей ВН без отсоединения их от распределительного устройства. В каждой ячейке КСО операция одновременного включения выключателя и включения заземляющего разъединителя конструктивно невозможна. Межсекционные выключатели нагрузки заземляющих ножей не имеют. Питание внутреннего освещения модулей 2КТПН осуществляется от ящиков собственных нужд (ЯСН-12В). От ЯСН запитывается освещение трансформаторного отсека и освещение отсека РУ (ВН и НН). Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания являются: 1. Применение в РУВН современного электрооборудования, токоведущие части которого недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке и имеют надежную, с видимым положением контактов систему заземления. 2. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструкций, на которое установлено электрооборудование. Внутренний контур заземления имеет места для присоединения переносных заземлений при проведении испытаний и измерений. 3. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования внутри и снаружи помещения; установка соответствующих плакатов на дверях и барьере в отсеке трансформатора; наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских названий присоединений. 4. Наличие в каждом модуле ящиков собственных нужд, которые обеспечивают безопасное подключение измерительных приборов и приборов переносного освещения напряжения 12 В. 5. Степень огнестойкости блочно-модульного здания должна соответствовать – II, класс конструкций по пожарной опасности С0 по Федеральному закону ФЗ №123 от 22.07.2008. 6. Конструкция блочно-модульного здания 2КТПН (с учетом сварных швов) должна обеспечивать защиту от проникновения внутрь грызунов через стены, двери, пол, крышу. БМЗ КТПН должен соответствовать третьему классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50491. 7. Предусмотреть первичные средства пожаротушения согласно ст.5, ст.60 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановления Правительства РФ № 390 «Правила противопожарного режима Российской Федерации». Огнетушители установить согласно требованиям СП 9.13130.2009 и ГОСТ Р 51057-2001. Требования к качеству и сертификации: 1. Комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения без трансформатора КТПН должна соответствовать ГОСТ 14693-90; ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 2. Выключатель нагрузки ВНА-10/630 – 20з(п)У2 должен соответствовать ГОСТ 17717-79 3. Н/вольтные коммутационные аппараты РПС, РЕ должны соответствовать ГОСТ IEC 60947-3-2016.. 3.4; Требования к расчету стоимости выполненных работ; 1. Сметная документация должна быть разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2017 г. согласно МДС 81-35.2004 в редакции Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001. Должны быть применены данные Томского Центра Ценообразования в строительстве о стоимости материалов, изделий и конструкций, стоимости механизмов и заработной платы, приведенные в сборниках индексов цен в строительстве на 3 квартал 2021 года. В случае применения стоимости материалов и оборудования по ценам, отличным от данных Томского Центра Ценообразования в строительстве, фактические затраты Подрядчика на приобретение (изготовление) материалов и оборудования должны быть подтверждены счет-фактурой, или товарной накладной, или универсальным передаточным документом, или согласованными с Заказчиком калькуляцией на изготовление изделия, или прайс-листом.. 3.5; Требования к гарантийному сроку; 1. Гарантия качества выполняемых работ должна составлять не менее 48 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. Все неисправности в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 12 часов, включая выходные и праздничные дни. 2. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненных Подрядчиком по данному договору.. 3.6; Требования к результатам работ и порядку приемки; - Приёмка в эксплуатацию объектов производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭ электрических сетей РФ. - Подрядчик обеспечивает предоставление технической документации, как в бумажном, так и в электронном формате MS Excel, MS Word за электронно-цифровой подписью ответственных лиц. 4. Для сдачи работ Заказчику должны быть подготовлены следующие документы: -счет-фактура. - акт выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз. - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 2 экз. - акт приёмки законченного строительством объекта КС-11 или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3 - проекты производства работ - акт готовности объекта к эксплуатации/акт ввода - акт технической готовности электромонтажных работ - ведомость изменений и отступлений от проекта - ведомость смонтированного электрооборудования - акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ - акты освидетельствования скрытых работ - акт по обоснованию специфических условий производства работ -технический отчет с протоколами испытаний и измерений - протоколы фазировки - сертификаты качества, технические заводские паспорта использованных материалов и изделий - однолинейные схемы - акты осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников - протоколы осмотра и проверки разъединителей и выключателей, контактных соединений ошиновки - акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп - акты приемки траншеи, труб, каналов под монтаж кабелей - акты осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием - журнал прокладки кабелей - журнал монтажа кабельных муфт - геодезическая исполнительная схема трассы кабельной линии - протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане перед прокладкой - протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах - паспорта на соединительные и концевые муфты - акт приемки в эксплуатацию огнезащитных кабельных покрытий - исполнительные чертежи продольного профиля трубопровода, проложенного методом ГНБ - акт замеров в натуре габаритов от проводов вл до пересекаемого объекта - паспорт заземляющего устройства - фотографии места до и после проведения работ Акты по форме КС-2, КС-3, КС-11, ОС-3 подписываются Заказчиком после получения Подрядчиком разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию. 5.Срок представления документов, оформляемых при приёмке, составляет 7 дней после окончания работ (закрытия ордера).. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ООО «Горсети». ____________________/М.В.Резников/; /____________________/ ________________/. Подписано ЭП; Подписано ЭП..

Приложение №2

к договору подряда №_______________

от «_____» _____________ 2021 г.

Содержание, объем работы и номенклатура используемых материалов

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (ктп) |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.067 |
| Основание под фундаменты |  |  |  |
| 2 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 25 |
| Фундамент |  |  |  |
| 3 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт | 0.1 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| 4 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кв·а,: установка строительных конструкций | шт | 1 |
| 5 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кв с трансформатором мощностью: до 400 кв·а | шт | 3 |
| 6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 2.2 |
| 7 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм | 100 м | 0.8 |
| 8 | Металлические конструкции (уголок 50х50х5 - 68 кг, круг 16 мм - 66 кг, лист х/к 1,5 - 37 кг) | т | 0.78812 |
| 9 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кв | шт | 12 |
| 10 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а | шт | 13 |
| 12 | Маршрутизатор каналов связи | шт | 3 |
| 13 | Конвертор | шт | 4 |
| 14 | Ящик металлический | шт | 4 |
| 15 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.355 |
| 16 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах: кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.025 |
| 17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.025 |
| 18 | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.005 |
| 19 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.45 |
| 20 | Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 6 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 21 | Установка железобетонных опор вл 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 18 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 | 0.2075 |
| 23 | Установка элементов каркаса: из брусьев (барьер) | м3 | 0.03 |
| Земляные работы (контур заземления) |  |  |  |
| 24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.07909 |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.05469 |
| Материалы |  |  |  |
| 26 | Опоры железобетонные св-110 (1шт-0,45м3) | м3 | 13.59 |
| 27 | Кабели силовые на напряжение до 1000 в с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки аввгнгLS: с числом жил и сеч. 4Х185 мм2 | 1000 м | 0.01 |
| 28 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КВТПн-4х150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 2 |
| 29 | Кабель контрольный кввг 10х2,5 | 1000 м | 0.02 |
| 30 | Шнур шввп 4х1,5 | 1000 м | 0.009 |
| 31 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 0.009 |
| 32 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.20735 |
| 33 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.1352 |
| 34 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 25 |
| 35 | Блоки железобетонные (1 шт. - 0,543 м3) (4 шт.) | м3 | 5.43 |
| 36 | Бокс (ящик) металлический 600х400х120 мм | шт | 3 |
| 37 | Бокс (ящик) металлический 420х380х120 мм | шт | 1 |
| 38 | Коробка испытательная КИ УЗ | шт | 4 |
| 39 | Трубы гибкие гофрированные, диаметром 20 мм | м | 3 |
| 40 | Клипсы под гофру 20мм | 100 шт | 0.06 |
| 41 | DIN-рейка длиной 0,45 м | 100 шт | 0.03 |
| 42 | Хомут полиэтиленовый | 10 шт | 1.1 |
| 43 | Шины ШНИ 6х9 (1 шт. - 0,43 кг) | т | 0.00129 |
| 44 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 13 |
| 45 | Барьер | м3 | 0.03 |
| 46 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.003 |
| 47 | Ящик для песка 0,5 м3 | шт. | 3 |
| Оборудование |  |  |  |
| 48 | Трансформаторная подстанция КТП мачтовая -250/10 кВа | шт. | 1 |
| 49 | Трансформаторная подстанция 2КТПн-10/400 кВа | шт. | 1 |
| 50 | Трансформатор ТМГ 12-400/10 | шт. | 2 |
| 51 | Трансформатор тока | шт | 12 |
| 52 | Трансформаторная подстанция КТПн-6/250 кВа | шт. | 1 |
| 53 | Трансформатор ТМГ-250/10 | шт. | 2 |
| 54 | Маршрутизатор каналов связи (МКС) (УСПД) РиМ 099-03 | шт. | 3 |
| 55 | ОПС 1-D 1P разрядник TDM | шт. | 9 |
| 56 | Конвертор RS485-PLC/RF РМО19.01 | шт. | 4 |
| 57 | Авт. выкл.ВА47-63 4Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт. | 4 |
| 58 | Счетчик Рим 489.13 | шт. | 4 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 59 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кв | испытание | 7 |
| 60 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кв | испытание | 9 |
| 61 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кв | шт | 4 |
| 62 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кв | шт | 8 |
| 63 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 39 |
| 64 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.12 |
| 65 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 66 | Демонтаж провода (сип) с одной опоры | шт | 17 |
| 67 | Демонтаж опор вл 0,38-10 кв: с приставками одностоечных | шт | 3 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 68 | Установка железобетонных опор вл 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 7 |
| 69 | Развозка конструкций и материалов опор вл 0,38-10 кв по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 11 |
| 70 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 3 |
| 71 | Установка разрядников (ограничитель перенапряжения): с помощью механизмов | компл | 2 |
| 72 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 16 |
| 73 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 2.369 |
| 74 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кн, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм | компл | 3.93396 |
| 75 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кн, зажим сечение 16-95 мм2 | компл | 57.04242 |
| 76 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (сип) | шт | 3.540564 |
| 77 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 1.219528 |
| 78 | Траверса на опоре | шт | 4 |
| Оборудование |  |  |  |
| 79 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П/ЗЭУ-10/12.7/10/550 IV УХЛ1-А | шт. | 6 |
| 80 | РЛНД-СЭЩ-1-10-400 с приводом пр | шт. | 3 |
| Материалы |  |  |  |
| 81 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 | 1000 м | 1.967 |
| 82 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП-2А, с числом жил и сечением: 3Х70+1Х54,6 мм2 | 1000 м | 0.272 |
| 83 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП-4, с числом жил и сечением: 4х16 мм2 | 1000 м | 0.03 |
| 84 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП, с числом жил и сечением: 3х50+1х54,6 мм2 | 1000 м | 0.1 |
| 85 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные пс-70 | шт | 36 |
| 86 | Изоляторы штыревые шс-10 | 100 шт | 0.73 |
| 87 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.215 |
| 88 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.1078 |
| 89 | Кожухи защитные sp16 | шт | 29 |
| 90 | Ушко: однолапчатое у-1-7-16 | шт | 37 |
| 91 | Скоба ск-7-1-А | 100 шт | 0.37 |
| 92 | Серьга ср-7-16 | шт | 37 |
| 93 | Наконечники алюминиевые та-70-10-12 | 100 шт | 0.21 |
| 94 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8.06 |
| 95 | Траверса в/в промежуточная | шт | 23 |
| 96 | Приспособление для временного заземления се 3 | 100 шт | 0.3 |
| 97 | Зажим анкерный so-146 | 100 шт | 0.37 |
| 98 | Вязка спиральная со-50 | 100 шт | 1.44 |
| 99 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 15 |
| 100 | Узел крепления ограничителя | шт | 6 |
| 101 | Узел крепления подкоса | компл | 21 |
| 102 | Узел крепления разъединителя | шт | 6 |
| 103 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 15 |
| 104 | Зажим плашечный пс-1-1 | шт. | 54 |
| 105 | Зажим ответвительный герметичный с одновременной затяжкой болта:для ответвления сип N 70 | шт. | 4 |
| 106 | Крюк SOT 76 | шт. | 1 |
| 107 | Траверсы н/в | шт | 8 |
| 108 | Проволока черная диаметром: 6,0-6,5 мм | т | 0.02818 |
| 109 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (сип): sliw 54 | 100 шт | 0.9 |
| 110 | Зажим анкерный (сип): SO 250.01 | 100 шт | 0.09 |
| 111 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 | 100 шт | 0.08 |
| 112 | Кабельный ремешок cls 350 | 100 шт | 0.28 |
| 113 | Зажим переносного заземления st-208прим. | шт | 16 |
| 114 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болта:р 71 | шт. | 18 |
| 115 | Колпачек концевойприм. | 100 шт | 0.08 |
| Подрезка деревьев |  |  |  |
| 116 | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 10 шт | 0.7 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |
| 117 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0.07 |
| 118 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0.07 |
| Перевозки |  |  |  |
| 119 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.07 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 120 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 8 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 121 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | 100 м2 | 0.047999 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 122 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 123 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 0.37 |
| 124 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий: кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 0.2 |
| 125 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1.54 |
| 126 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: резиной одного кабеля | 100 м | 0.62 |
| 127 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: резиной каждого последующего | 100 м | 0.15 |
| 128 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами по опоре, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.35 |
| 129 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах: кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.46 |
| 130 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 110 мм | 100 м | 0.46 |
| 131 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 132 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений: кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.22 |
| 133 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| 134 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами: кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.4 |
| 135 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4 |
| 136 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 1 |
| 137 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 1 |
| 138 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 2 |
| 139 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 2 |
| 140 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 2 |
| 141 | Муфта мачтовая концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кв, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 2 |
| 142 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | кг | 49 |
| Материалы |  |  |  |
| 143 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами аабл 3х120-10 | 1000 м | 0.03 |
| 144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами аабл 3х150-10 | 1000 м | 0.06 |
| 145 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из пвх, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кв (гост р 53769-2010), марки АВББШВНГ-LS 4х120 мм2 | 1000 м | 0.145 |
| 146 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из пвх, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кв (гост р 53769-2010), марки АВББШВНГ-LS 4х25 мм2 | 1000 м | 0.06 |
| 147 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кв, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 1 |
| 148 | Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кв, без наконечников, тип 3КНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2 | шт | 1 |
| 149 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кв, марки КВТп 10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 2 |
| 150 | Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кв, без наконечников, тип 3КНТП 10-240, сечение жил 150-240 мм2 | шт | 2 |
| 151 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки 4КВТп-1-16/25 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 4 |
| 152 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КВТП1-4х70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 4 |
| 153 | Муфты кабельные концевые термоусаживаемые на напряжение 1кв наружной установки, марки: КНТП-1(70-120) мм2 | шт. | 2 |
| 154 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кв, марки КНТП1-4Х70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | шт. | 2 |
| 155 | Труба напорная полиэтиленовая пнд, среднего типа, диаметр 110*6,6 | м | 46 |
| 156 | Материал огнезащитный терморасширяющийся, для покрытия электрических кабелей | кг | 7.2 |
| 157 | Пена монтажная | шт | 1 |
| 158 | Газ-пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 |
| 159 | Зажим ответвительный прокалывающий Р 4х150 | 100 шт | 0.08 |
| 160 | Скоба для крепления кабеля | шт | 25 |
| 161 | Лента сигнальная 250м | шт | 5 |
| 162 | Укладочный материал для прокладки кабеля | м | 77 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 163 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кв | шт | 4 |
| на общую сумму _____________ (_________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (*заполняется в соответствии с системой налогообложения Участника). ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ООО «Горсети». ____________________/М.В.Резников/; /____________________/ ________________/. Подписано ЭП; Подписано ЭП.. |

Приложение №3

к договору подряда №_______________

от «_____» _____________ 2021 г.

Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Законодательство и стандарты

Подрядчик    отвечает    за    соблюдение    всех    государственных,    муниципальных,

ведомственных и  локально-нормативных,  правовых  актов,  имеющих  отношение  к  предмету  настоящего Договора, а также за получение всех необходимых лицензий и разрешений.

1.2. Управление охраной труда, промышленной и пожарной безопасности

При    выполнении      работ    по    настоящему    Договору    Подрядчик    обязуется руководствоваться системой управления охраной труда (далее -  СУОТ) Заказчика.

- Подрядчик обязан иметь СУОТ, основанную на нормативных правовых актах,  действующих на территории РФ. Данная система должна обеспечивать здоровые и безопасные условия  труда  при  производстве  работ,  а  также  личную  и  коллективную  безопасность  работников и иных категорий граждан.

Подрядчик  до  начала  работ    предоставляет  Заказчику  план  управления  вопросами  охраны  труда,  в  соответствии  с  которым  он  принимает на себя следующие обязательства:

- задействовать для выполнения работ персонал необходимой и достаточной  
квалификации,

- обеспечивать необходимое и достаточное обучение персонала,

- выполнять оценку рисков и их последствий до начала любых работ,

- предоставлять отчетность о показателях деятельности в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,

- любая деятельность, которая несет немедленную угрозу объектам Заказчика, работникам Заказчика и/или Подрядчика и/или иным категориям граждан, должна быть немедленно остановлена,

- Подрядчик не привлекает к работе лиц, в отношении которых заведомо известно, что они были ранее удалены с объектов Заказчика за несоблюдение требований безопасного производства работ.

1.3.   Взаимодействие   между   Заказчиком  и   Подрядчиком   по   организации  безопасного производства работ

Подрядчик    принимает    участие    в   документально    оформляемых    процессах  взаимодействия  между  СУОТ  Заказчика  и  Подрядчика.

Документация по процессам взаимодействия в рамках  настоящего договора должна:

-описывать   типы   средств   индивидуальной   зашиты  (далее    -  СИЗ)  и другого оборудования, поставляемого    Подрядчиком, с предоставлением соответствующих сертификатов и деклараций,

- включать планы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика с указанием целей, полностью соответствующих требованиям Заказчика по настоящему договору, включая сведения о:

а) несчастных случаях на производстве,

б) авариях и инцидентах на опасных производственных объектах,

в) дорожно-транспортных происшествиях,

-включать   описание   всех   существующих    или   предлагаемых   мероприятий    по  улучшению  условий  труда  и  снижению  производственных  рисков,  имеющих  отношение  к  настоящему    договору.    Данные    мероприятия    должны    соответствовать    требованиям,  существующим  у Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить свое участие в  выполнении требований Заказчика в сфере СУОТ,

План   мероприятий   по   охране   труда,   промышленной   и   пожарной   безопасности  Подрядчика обязан отражать как происшествия со стороны Заказчика, так и  происшествия со стороны Подрядчика, за исключением несчастных случаев, не имеющих  отношения к выполнению работ по настоящему Договору.

1.4.      Порядок выявления и устранения нарушений в области безопасного производства  работ   Заказчик  оставляет   за  собой   право   направлять  своих   наблюдателей   в  офисы  Подрядчика  и  места  проведения  работ  для  осуществления  контроля  за  выполнением  требований СУОТ и иметь доступ  к объектам,  помещениям, оборудованию, материалам,  персоналу  и  документации  (при  условии  отсутствия   каких-либо  правовых  обязательств,  запрещающих  доступ   к  объектам,   территории,  оборудованию.  материалам,  персоналу   и  документации) для проведения полной или частичной ревизии СУОТ.

Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных  средств и материалов, доставляемых на место  проведения работ, в случае обнаружения при  досмотре  веществ,  вызывающих алкогольное,  наркотическое  или  токсическое опьянение,  за  исключением   веществ,  необходимых   для  осуществления   производственной  деятельности,  транспортное средство не допускается на место проведения работ.

При выявлении грубых нарушений, влияющих на безопасность и качество выполнения  работ,  Заказчик    имеет  право  приостановить  работы  на  объекте  до принятия  совместных с Подрядчиком решений по устранению нарушений.

Заказчик имеет право требовать от Подрядчика отстранения от работы следующих работников:

-находящихся на Объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,

-ведущих  себя  неподобающим  образом,  некомпетентных  или  халатно  исполняющих  свои обязанности,

- находящихся   на   производственных   объектах   Заказчика   без   СИЗ (неправильно применяющих СИЗ).

Выявленные  нарушения  фиксируются  в  акте,  подписываемом  Сторонами.  В случае  отказа Подрядчика от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке.

В случае приостановки работ по инициативе представителя Заказчика, акт по выявленным нарушениям направляется руководителю Подрядчика и в структурное подразделение Заказчика, курирующего данный вид работ.

Возобновление приостановленных работ и допуск отстранённых работников Подрядчика осуществляется по письменному обращению Подрядчика, с указанием принятых мер по недопущению подобных случаев (устранению нарушений) и согласованию с курирующим структурным подразделением Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения персоналом Подрядчика требований  охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.5. Порядок уведомления, расследования, ведения отчетности и статистики, принятия  мер в отношении происшествий

Подрядчик обязан в течение 12 часов уведомить Заказчика о любом происшествии  при  выполнении  работ  по  настоящему  Договору  Подрядчиком,  которое  вызвало,  могло  вызвать или может вызвать в дальнейшем:

- производственную травму или острое профессиональное заболевание сотрудника Заказчика, Подрядчика или  третьей стороны,

- любое повреждение или утрату имущества Заказчика, Подрядчика или Третьей стороны,

- ущерб репутации Заказчика.

Заказчик   имеет   право   совместно   с   Подрядчиком   проводить  расследование любых описанных выше происшествий, где бы они ни  произошли, и обязан  иметь доступ к объектам,  территории, оборудованию, материалам, персоналу и документации  (при условии отсутствии каких-либо правовых обязательств, запрещающих доступ к объектам,  территории, оборудованию, материалам, персоналу и документации) для целей расследования.

Подрядчик обязан в полном объеме сотрудничать и принимать необходимое участие  в проводимом Заказчиком расследовании происшествий.

Подрядчик   обязан    выполнять   все   рекомендации,   выработанные   на   основе  расследования происшествия, и обязан обеспечить доведение  результатов  расследования до  сведения сотрудников Подрядчика и до сведения Заказчика.

Подрядчик  обязан  предоставлять  Заказчику  краткое описание  происшествий  (в  том  числе  не  повлекших  за собой  последствий, случаев  профессиональных  заболеваний), а  также  отчеты  по  случаям  потери  рабочего  времени  из-за  травм  или  профессиональных заболеваний.

2. Обеспечение безопасности производства работ

2.1. Требования безопасности при организации проведения работ

Подрядчик обязан предоставить представителям Заказчика следующие документы:

- копии соответствующих разрешительных документов на осуществление планируемых видов деятельности (лицензий, свидетельств, сертификатов, аттестатов аккредитации и т.д.),

-копии приказов о командировании персонала для производства работ, с указанием в списке должности и профессии,

- копии приказов о назначении лиц, ответственных; за безопасное производство работ,

- копии приказов о праве подписи акта-допуска и/или наряда-допуска,

- копии  удостоверений  и  протоколов аттестации  по  промышленной  безопасности  на  руководителей и специалистов, привлекаемых к выполнению работ по настоящему договору  в  соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора,

- свидетельства о производственной аттестации сварочного оборудования, материалов и технологии сварки (при необходимости),

-   санитарно-эпидимиологическое заключение, техническое описание и сертификаты  соответствия на СИЗ,

-копии удостоверений и протоколов о проверке знаний по охране труда и пожарно- техническому минимуму на всех рабочих и ИТР, направляемых для выполнения работ,

- копии удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с отметкой о присвоенной группе по электробезопасности (при необходимости),

- копии 	заключений 	о 	прохождении 	персоналом предварительных/периодических медицинскх осмотров.

Все копии документов Подрядчика должны быть заверены печатью.

Руководителем работ  Подрядчика  назначается  работник  из  числа  ИІТР  с  опытом руководства осуществляемыми работами не менее 2-х лет. Руководитель работ Подрядчика  должен знать возможные опасности при производстве работ на взрывопожароопасных объектах  и   характер   их   проявления,  особенности   работы,  специфику   и   соответствующие   меры  безопасности.

2.2. Требования безопасности при проведении и завершении работ

Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно соответствовать требованиям  Технического   регламента  «О  безопасности  машин  и  оборудования»  и   поддерживаться  в  безопасном,   исправном   состоянии   в   соответствии   с    правилами   и   инструкциями   по эксплуатации.

Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованы:

-трехточечными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров,

-медицинской аптечкой первой помощи,

- знаком аварийной остановки,

- в зимнее время зимними шинами (передние и задние), за исключением спецтехники.

Во  избежание  доступа  лиц,  не  связанных  с   производством   работ,  на  место   их

Выполнения,  Подрядчик  обязан  до  начала  работ  установить  защитные  или  сигнальные  ограждения, знаки безопасности.

Подрядчик  несет ответственность за обеспечение своих  работников  и  работников  субподрядных организаций СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и правилами  их   обеспечения   и   применения.   Все   применяемые Подрядчиком   СИЗ  должны   быть  сертифицированы в установленном порядке и соответствовать условиям работы.

При  выполнении  работ, Подрядчиком  не допускается  загромождение, захламление  эвакуационных выходов, проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории объектов  Заказчика     различным     оборудованием,     материалами     и     строительными     отходами.  Ответственность за соблюдение указанного требования возлагается на Подрядчика.

Подрядчик является собственником всех отходов, образующихся  в результате его  производственной  деятельности, и несет ответственность за их утилизацию в соответствии с  законодательством РФ в области обращения с отходами. Обязательство может быть изменено в  случаях, если представитель Заказчика решит, что образовавшиеся  отходы в  дальнейшем могут быть использованы для собственных нужд.

По завершении   работ  Подрядчик  незамедлительно  удаляет  и  вывозит  с  места  проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в  чистоте   и   порядке,   признанных   удовлетворительными   представителем   Заказчика.

Во время производства работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

- не  допускать  на  объекты  Заказчика  своих  работников,  появившихся  в  состоянии  алкогольного, наркотического или токсического опьянения,

-   выполнять требования внутреннего трудового распорядка структурного подразделения Заказчика,

- исключить   пронос   и   нахождение   на объектах   Заказчика   веществ,   вызывающих алкогольное,  наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых  для осуществления производственной деятельности.

Любое лицо, не соблюдающее или не желающее соблюдать вышеуказанные требования,  не должно допускаться на объекты Заказчика или надлежит удалению с территории объектов.  Заказчик не несет финансовой ответственности за любые расходы, вытекающие  прямо или косвенно из таких обстоятельств.

3. Подготовка   и квалификация   персонала Подрядчика

Подрядчик  обязан  обеспечить  выполнение  работ  по  настоящему  договору  только

квалифицированным персонам.

Персонал, привлекаемый Подрядчиком, обязан выполнять работы в соответствии с

требованиями     СУОТ,     государственными,     муниципальными     и     ведомственными  нормативными правовыми в области безопасного производства работ.

Подрядчик должен организовать проведение для персонала Подрядчика следующих  
инструктажей:

- вводный инструктаж по охране труда,

- противопожарный инструктаж,

- первичный на рабочем месте.

Вводный  инструктаж  проводится представителем  Заказчика,  на которого  приказом

возложены  эти  обязанности.  Противопожарный  инструктаж  проводится  лицом,  на  которое  приказом возложены эти обязанности. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится  руководителем подразделения Заказчика, на территории которого планируется  проведение работ.

По   требованию   Заказчика   Подрядчик   обязан   предоставить  информацию   о   плане   обучения   персонала    Подрядчика.   Все   обучение   персонала  Подрядчика   осуществляется   за   счет   Подрядчика,   если   иное   не   предусмотрено  настоящим Договором.

Подрядчик по запросу Заказчика обязан привлечь своих работников  для участия в периодически проводимых учениях по пожаротушению, ликвидации аварий и т.п.,  если это не повлечет ущерба для выполнения работ по настоящему Договору.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право привлекать  работников Подрядчика для ликвидации аварийных ситуаций на месте проведения работ по  настоящему Договору.

4. Медицинские и санитарные требования

Все  работники/персонал,  привлеченные  Подрядчиком  для  выполнения  работ  по настоящему  Договору,  должны  быть  по  состоянию  здоровья  годны  к  выполнению  своих  обязанностей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Подрядчик   обязан   организовать   и   оплатить   медицинский   осмотр   всех   своих работников/персонала,   привлекаемых   для   выполнения   работ   по   настоящему   Договору   в  соответствии с требованиями  нормативных правовых актов до начала  работ по настоящему  Договору.  Заказчик  имеет  право  проверять  документацию,  подтверждающую  отсутствие  у  работников/ персонала Подрядчика медицинских противопоказаний.

Работник Подрядчика с признаками ухудшения состояния здоровья, признанный в  установленном порядке нетрудоспособным, должен быть на весь период нетрудоспособности  отстранен от работы с места проведения работ до тех пор, пока снова  не станет годным по состоянию здоровья.

Подрядчик должен соблюдать принятый у Заказчика порядок действия  в  чрезвычайных  ситуациях,  в  соответствии  с  чем  Подрядчик  обязан  иметь  разработанный  план  экстренной  медицинской  помощи  и  программу  занятий  по  оказанию  первой медицинской помощи.

Подрядчик  отвечает  за  наличие  требований  в  отношении  спиртных  напитков и наркотиков, которые должны предусматривать проведение квалифицированным медицинским персоналом выборочных проверок и проверок после обнаружения нарушителя.

Фиксация факта появления работника Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического опьянения может осуществляться :

- медицинским осмотром или освидетельствованием,

- контрольным тестом  на опьянение, проведенным подготовленным персоналом с использованием поверенных приборов и/или одноразовых специализированных тестов,

использованием поверенных приборов и/или одноразовых специализированных тестов,

-    актами,    составленными    уполномоченными    работниками    Заказчика.

Подрядчик    обязан    обеспечить    санитарное-бытовое    обслуживание    работников,  привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с действующими  нормативными правовыми актами, в частности требованиями к организации общественного питания, обеспечению питьевой водой, помещениями санитарно-бытового назначения и т.д.

ЗАКАЗЧИК:                                                                         ПОДРЯДЧИК:

ООО «Горсети»

____________________/М.В.Резников/; /____________________/ ________________/. Подписано ЭП; Подписано ЭП.